문서번호	정수과-20676
결재일자	2022. 5. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
장호		하은경	05/09
			윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			代김수영
	원수관리과장			이종근
	주무관			이승열

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022. 05. 07)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                    2022년 5월 7일(토) 흐림

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	12명	[팀 명 : C 팀] ◼책임자 : 조 재 국 박상용,안병용,김상명,손봉진,이건협	최용대 이소원	김경중 김기한 진동범	구학서
야 간	11명	[팀 명 : B 팀] ◼책임자 : 이 상 민(代) 도보선,황상호,오승운,손봉진(代)	장윤상 김태중	김한진 조남기 신재민	조상문

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
강북	구의		뚝도		계						공릉	북악
653,000	85,330		93,580		831,910		648,260			99.3	5.99	7.63		케익량 : 0 ton 폴리머 : 0 kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
28,748		19,772		26,820		2,045		193,280	162,160		147,440		69,200	649,465

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	3.37	7.66	46.0	18.5	0.04	0.22	1.52	-	-	-
정 수	0.06	6.97	-	18.3	-	0.54	-	38	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
9.74	9.82	1.37	1.40	-	-	0.79	0.78	-	-	0.04	0.04	1.01	1.01	0.376	0

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	11:12		양혜란			11:13	유준형		소 내			11:14	구학서		11:15		진동범
	15:02		조우현			15:03	유준형					15:04	구학서		15:05		김경중
	23:05		변승헌			23:06	소순주					23:07	조상문		23:08		김한진
	05:04		변승헌			05:05	조광희					05:06	조상문		05:07		조남기
지시 사항	※ 주 간 ○ 출입자 통제 ○ 보안 점검 철저										※ 야 간 ○ 화재예방 철저 ○ 순찰 강화
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

따로붙임 : 정수생산시설 운영 및 점검일지  1부.  끝.