문서번호	급수운영과-22938
결재일자	2022. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	북부수도사업소장
안윤자	代안윤자	代최용진	05/10
			권태규
협 조
	주무관		윤승구

2022년 4월 공급량 분석보고

2022. 5.

북부수도사업소

유수율 목표 달성을 위한

2022년 4월 공급량 분석보고

과학적이고 체계적인 공급량 분석 및 유수율 추진사업 실적관리로 우리 사업소 2022년 유수율 목표 95.44%를 달성하고자 함.

※ 2022년 중블록 유수율 향상 추진계획【급수운영과-20928호(2022.04.07.)】

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량 현황: 8,934천㎥ ⇨ 전년 9,023천㎥ 대비 89천㎥ 감소

○ 공급량 증감(전체)

구 분	2021년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)		2022년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균	증감량	증감율
계	36,359				35,386		-884
1월	9,616	310	379	4.09	9,234	298	-382	-3.97
2월	8,460	302	-252	-2.91	8,150	291	-310	-3.66
3월	9,260	299	-113	-1.21	9,068	293	-192	-2.07
4월	9,023	301	-136	-1.48	8,934	298	-89	-0.99

※ '22년 4월 공급량은 본부 보정량 미반영된 수치임(‘21년 4월 강북수계(공릉2중블록) -50,544㎥ 보정)

○ 공급량 증감(중블록별)

구 분	고립 여부	2021년(천㎥)		전년 대비(천㎥,%)		2022년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)
		월평균	일평균	증감량	증감율(%)	월평균	일평균	증감량	증감율(%)
계		9,023	301	-136	-1.48	8,934	298	-89	-0.99
공릉1	고립	1,124	37	-99	-8.09	1,058	35	-66	-5.87
공릉2	고립	3,580	119	-321	-8.23	3,684	123	104	2.91
월계1	고립	1,755	59	-24	-1.35	1,707	57	-48	-2.74
월계2	고립	1,882	63	359	23.57	1,800	60	-82	-4.36
북악4	고립	682	23	-51	-6.96	685	23	3	0.44

○ 공급량 증감(구별)

구 분		계	강북구	도봉구	노원구
공급량 (천㎥)	‘21년 4월	9,023	2,437	3,006	3,580
	‘22년 4월	8,934	2,392	2,858	3,684
증감량(천㎥)		-89	-45	-148	104
증감율(%)		-0.99	-1.85	-4.92	2.91

□ 공급량 변화추이(3년간)

○ 전체 공급량 변화

○ 일평균 공급량 변화

Ⅱ		사업별 증감원인

1		4월 공급량 증가요인

① 급수세대 : 1,308세대 증가

- (041795441)태릉해링턴플레이스 '22년 1월 입주완료(공릉1주택 재건축)

‧ 사용량(‘22. 4. 5.~5. 4.) : 20,010㎥

② 수전 수 : 1,751전 증가

- 건물 신축에 따른 13㎜ 가정용 세대별 계량기 수전 증가(1,602)

- 재개발사업구역 내 대형계량기(80~300㎜) 설치로 수전 증가(13)

☆ 구경별 수전 현황

구 분	계	구 경(㎜), 단위: 전
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
2021년 4월	294,328	260,980	11,746	9,760	6,332	3,591	1,071	392	200	132	81	38	5
2022년 4월	296,079	262,582	11,720	9,752	6,433	3,643	1,088	405	199	133	81	38	5
증·감	1,751	1,602	-26	-8	101	52	17	13	-1	1	0	0	0

③  공공용수 사용량 :  2,246㎥/월 증가

- 공릉배수지 3지 노후밸브(1,200㎜) 교체공사 관련 퇴수시행

- 물세척 기간제 채용인원 증가(8→12명)로 배수관 물세척량 증가

- 상계백병원 앞 상수관로(800㎜) 누수로 퇴수량(5,870㎥) 증가

☆ 공공용수 사용량 현황

구 분	계	공공용수 사용량(㎥)
		단위사업	연간단가	취약관로	청소용수	세척수	기타
2021년 4월	11,113	-	254	1,257	6,464	3,138	-
2022년 4월	13,359	-	917	1,797	-	4,775	5,870
증·감	2,246	0	663	540	-6,464	1,637	5,870

④ 누수방지량 : 499㎥/월 증가

☆ 누수방지량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	계	공릉1	공릉2	북악4	월계1	월계2	비고
2021년 4월	784	81	153	238	115	197
2022년 4월	1,283	67	336	54	698	128
증·감	499	-14	183	-184	583	-69

2		4월 공급량 감소요인

① 급수 인구 : 20,144명 감소

- 상계6구역 주택재개발정비사업 시행으로 322세대 이주

- 월계2구역 주택재건축정비사업 시행으로 1,396세대 이주

- 도봉2구역 주택재건축정비사업 시행으로 207세대 이주

- 미아동 3-111 주택재건축정비사업 시행으로 203세대 이주

- 미아3구역 주택재개발사업시행으로 1,421세대 이주

☆ 인구 현황

구 분	인구수(구별, ㎥)				인구수(수계별, ㎥)
	계	강북구	도봉구	노원구	계	공 릉	월 계	북 악
2021년 4월	1,142,266	303,622	321,227	517,417	1,142,266	562,984	481,761	97,521
2022년 4월	1,122,122	296,942	315,522	509,658	1,122,122	554,546	472,565	95,011
증·감	-20,144	-6,680	-5,705	-7,759	-20,144	-8,438	-9,196	-2,510

② 다량급수처 : 22개소 감소

- 코로나 19영향으로 학교 및 문화체육시설 이용인원 감소

- 목욕업소(사우나) 이용인원 감소 및 폐업 사업장 증가

- 판매시설(하나로마트, 롯데마트) 영업 부진으로 급수량 감소

☆ 다량급수처 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4	비고
2021년 4월	1,210	116	504	250	254	86
2022년 4월	1,188	111	508	233	251	85
증·감	-22	-5	4	-17	-3	-1

※ 다량급수처란? 급수량 300㎥/월 이상 수전

3		4월 공급량 분석결과

□ 공급량 변동 요인

구 분	공급량(㎥)	변동요인(㎥)				비 고
		계	공공용수량	누수방지량	급수량
2021년 4월	9,022,869	103,828	11,113	784	91,931
2022년 4월	8,933,683	14,642	13,359	1,283
증·감	-89,186	-89,186	2,246	499	-91,931

※ 1인 1일 평균 급수량은 300ℓ이며, 사용량은  급수인구 감소로  추정 수치임.

□ 공급량 분석결과

○ 상계백병원 앞 소화전 분기관(800/100㎜) 누수, 공릉배수지(3지) 노후 밸브(1,200㎜) 교체공사로 누수방지량과 공공용수량이  증가하였으나,

○ 코로나19 장기화에 따른 대중목욕탕 등 폐업으로 1) 다량급수처 감소, 관내 주택재건축(재개발)사업 시행에 따른 관외 지역으로 이주세대 증가로 인한  2) 급수인구가 크게 감소하여 우리 사업소 전체 공급량이 감소된 것으로 분석됨

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

□ 상수도관 누수 조기 발견을 위한 조치 강화

○ 공사현장 손괴사고 제로화 추진

	원인자누수 관리 특별 추진대책
‣ 건축물 급수협의(사업소 ⇒ 구청) - 현장에서 분기점 폐쇄여부 확인 및 누수사고 예방을 위한 안내문 첨부 발송 ‣ 건축물 철거통보(사업소 ⇒ 시공업체) - 시공업체(철거 포함) 및 감리자에게 상수도시설물 손괴예방 안내(문) 발생 ‣ 급수공사 승인시 상수도관 손괴 예방 및 홍보 강화 ‣ 건축물 착공통보(구청 ⇒ 수도사업소): 특별 관리대상으로 집중관리 실시 - 지역담당(필요시 건설사업 관리기술자 협조)은 순찰 및 손괴예방 지도 강화 ‣ 상수도 손괴사고 발생 시 원인자 부담금 부과․징수

○ 대형공사장 내 취약관로 관리강화

- 대    상 : 3개소

공사명	위치	공사기간 (노출기간)	시설물현황(노출)	시 행 청 (시공업체)
동북선 도시철도 민간투자사업	3공구 내 113정거장 환기구	‘20.7.~`25.12. (`21.8.~`25.12.)	D=600mm, L=24m D=400mm, L=13m	도시기반시설본부 (주)현대엔지니어링
동북선 도시철도 민간투자사업	4공구 내 차량기지	‘20.7.~`25.12. (`21.11.~`25.12.)	D=600mm, L=15m	도시기반시설본부 코오롱글로벌주식회사
노원 외 1역 승강편의시설 설치	중계역 6번출구	`20.5.~`22.4. (`21.11.~`22.2.)	D=700mm, L=6m	서울교통공사 엠에스씨엔이(주)

- 추진사항

· 원인자 누수 제로화를 위해 대형공사장 담당자 복수 지정 및 중점관리

· 소통회의 실시 등 유관기관과 긴밀한 협업체계 구축

· SNS (밴드, 단톡방)를 활용한 실시간 현장관리로 조기에 누수확인 및 복구조치

▸ 「노원 외 1역 승강편의시설 설치공사」관련 밸브실 내 누수발생 → 누수복구완료(원인자부담금 고지)

· 주 1회 이상 정기점검 실시

□ 장기사용관 정비

○ 위    치 : 도봉구 쌍문동(월계2), 강북구 번동(월계1)

○ 정비개요 : D=100~200㎜, L=301.6m

□ 불용관 정비

구 분	불용관 정비현황(개소)						정비방법
	계	공릉1	공릉2	북악4	월계1	월계2
2022년 4월	20	1	11	4	2	2	누방새들 설치 및 새들잠금

□ 누수탐지

구 분	누수탐지 현황(개소)						비 고
	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
2022년 4월	18	2	2	7	5	2	- 음청식 : 7개소 - 다점식 : 11개소

□ 시설물 점검

○ 중블록 및 가압구역 경계·퇴수밸브 경계 수전 점검

- 대    상: 5개소(방학, 중계, 수유, 번동, 쌍문1가압)

- 점검결과: 특이사항 없음

○ 재개발지역 주변 점검 및 순찰

- 위     치: 태릉현대재건축사업지역

- 점검결과: 특이사항 없음장 누락 예방) 를 위하여 분기별 건설사업관리기술자 관리대장 확인

○ 중블록 등 유량감시시스템을 활용 지속적 공급량을 비교 분석

보 ○ 동북선 도시철도 건설공사 및 중계역 승강편의시설공사 구간내 노출 상수도관 관련으로 누수여부 현장점검

- 분기별 손괴예방 협조공문 발송

○ 신속복구 시스템 및 비상급수 지원체계 구축

○ 가압급수지역 과대·과소 편차해소 방안 모색

붙 임 1. 중블록별 공급량(2021년 4월, 2022년 4월) 각 1부.

2. 중블록 공급량분석 카드 각 1부. 끝.