문서번호	원수관리과-20489
결재일자	2022. 5. 11.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
이종팔		05/11
		이종근
협조
	주무관		천명덕

『2022년 강북통합취수장 강북계열』

수배전반 및 모타기동반 점검보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

강북아리수정수센터

[원수관리과]

『2022년 강북통합취수장 강북계열』

수배전반 및 모타기동반 점검보고

강북통합취수장 강북계열 수배전반 및 모타기동반 5월 열화상 측정

및 월간점검을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 전기 안전관리법 시행규칙 제30조 및 전기안전관리자의 직무에 관한      고시 (산업통상자원부 고시 제2021-105호)

ㅇ 원수관리과 –10(22.01.04)강북통합취수장 전기안전관리 계획

□ 강북계열 수배전반 시설현황

(단위 : 면)

구분	합계	강북계열				비고
		특고압	고압	저압	콘덴서
**	**	**	**	**	**

※ 저압 : TR반(6,600V/380~220V)포함

□ 점검대상

ㅇ 강북통합취수장 전기실내 활선상태의 주변압기 및 수배전반, 기동반,      콘덴서반 내부

ㅇ *********************

□ 점검일자 : 2022. 5. 10(화요일)

□ 점검자 : 2명(전문경력관 다군 이종팔, 천명덕)

□ 점검내용 및 방법

ㅇ 열화상카메라를 이용한 기기류 과열여부 확인을 위한 온도 측정

ㅇ 차단기, 내부 기기류, 부스바, 케이블 연결상태 및 접속점 과열여부

□ 점검결과

ㅇ 콘덴서, 직렬리액터, 전력기기류, 온도상태 및 점검상태 양호

ㅇ 부스바 및 케이블 연결상태, 차단기류 과열여부 점검결과 이상없음

(별첨 적외선 열화상 분포 측정 기록표 참조)

첨부 1. 2022년 5월 적외선 열화상분포 측정기록표 1부

2. 2022년 5월 월간 열화상 측정 개소 1부.  끝.