문서번호	시설보수과-21060
결재일자	2022. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		안종필	05/11
			최규동
협 조
	관리과장			백선호
	운영과장			최영효

2022년 풍수해 대비 안전관리 계획

2022. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2022년 풍수해 대비 안전관리 계획

‘22년 여름철 태풍과 호우를 대비한 신속하고 체계적인 대응   체계를 구축하고, 원활한 하수처리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		기본 방향 및 시설 현황

기본 방향

○ 철저한 안전관리 계획 수립, 안전점검 등으로 위기관리 능력 제고

○ 이용제한, 대피 등 긴급통제로 하수처리시설 안전 확보

○ 신속한 복구 및 하수처리기능 회복으로 시민 불편 최소화

수방기간 : ‘22. 5. 15. ~ 10. 15. (5개월간)

시설현황(세부사항은 붙임2 참고)

○ 펌프 및 수문

처리장	기 기	규 격	수량	비 고
제2 방류동	모터펌프	600HP, ø: 1,200㎜, Q:195㎥/분, H: 10m	3	1,170㎥/분 70,000㎥/시 1,684,800㎥/일
	엔진펌프	750HP, ø: 1,200㎜, Q:195㎥/분, H: 10m	3
제3 방류동	모터펌프	1,000HP, ø:1,600㎜, Q:380㎥/분, H: 7.5m	2	2,360㎥/분 141,600㎥/시 3,398,400㎥/일
	엔진펌프	1,000HP, ø:1,600㎜, Q:380㎥/분, H: 7.5m	3
		1,200HP, ø:1,800㎜, Q:460㎥/분, H: 7.5m	1
제3 유입동	모터펌프	330HP, ø:900㎜, Q:100㎥/분, H: 7.5m	6	245㎥/분 14,700㎥/시 352,800㎥/일
		400HP, ø:900㎜, Q:115㎥/분, H: 7.5m	4
	엔진펌프	1,350HP, ø:1,600㎜, Q:360㎥/분, H: 7.5m	4
자양 펌프장 (집수정)	모터펌프	수중사류형, 500A x 35㎥/min×12mH	3	245㎥/분 14,700㎥/시 352,800㎥/일
		수중사류형, 500A x 35㎥/min×12mH	4

Ⅲ		재난안전대책본부 운영

설치 근거

○ 재난 및 안전관리기본법 제16조

○ 서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례 제14조

운영 계획

○ 수방기간 : 5.15. ~10.15. (5개월)

- 평시근무 (상황유지, 예방활동 필요시, 30㎜/일 이상 강우예보 시)

․ 평일 및 주말 : 중앙제어실 2명 (평일 18:00~22:00, 주말 09:00~18:00)

- 보강근무 (호우주의보 발령시, 팔당댐 2,000㎥/sec 방류 예고 시)

․ 평일 및 주말 : 중앙제어실 2명 (익일 09시 까지)

- 비상근무 (1, 2, 3단계) : 단계별 비상근무 시행

※ 단계별 비상근무조 편성은 별도배부

단계별 비상근무 판단기준

구분	1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단 기준	< 수위 상승 시 > ∘ 팔당댐 3,000㎥/sec 이상 방류 예고 시 ∘ 잠수교 수위 4.5m 도달 시 < 수위 하강 시 > ∘ 잠수교 수위 4.5m 이하 하강 시 ∘ 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 -12시간 180㎜이상 예보 ∘ 강풍(태풍)주의보 (풍속 14m/s 또는 순간풍속 20m/s이상)	∘ 팔당댐 5,000㎥/sec 이상 방류 예고 시 ∘ 잠수교 수위 6.5m 이상 유지시 ∘강풍(태풍)경보 (풍속 21m/s 또는 순간풍속 26m/s이상)	∘ 팔당댐 15,000㎥/sec 이상 방류 예고 시 ∘ 태풍 등으로 심각한 재해 발생 예상 시

위기관리 매뉴얼 제작 및 수방시설물 안전점검 실시

○ 재난안전대책본부 위기관리 대응매뉴얼 작성완료 및 제작 (5월 중)

○ 제2처리장,제3·4처리장 수문 시운전 및 점검  (5월 초)

- 운영부서인 유입동, 방류동에서 10개 수문 시운전 및 점검 중

- 수문 개․폐 정상 동작 여부, 문짝·문틀 관리 상태 등

재난안전대책본부 조직

									재난안전대책본부장
									소장
									상황실장
									운영과장 (보좌 : 중앙제어실장)
통 제 관																	행정지원관
시설보수과장																	관리과장
종합상황반					행정반								현장대응․복구반
반 장					반 장								반 장
운영제어팀장					총무담당팀장 (관리과)								기전설비1팀장
(보조 : 슬러지처리팀) ㆍ사고대처 방향설정 등 재난총괄 ㆍ동향보고 ㆍ유관기관 협조체제 유지 ㆍ협력업체를 통한 침수설비 긴급복구 계획					ㆍ상황전파 ㆍ유관기관 협조체제 유지 보조 ㆍ장비,자재동원 ㆍ대외홍보 ㆍ재해예산 편성 및 회계처리					복구반							경계순찰반
										반장 기전설비1팀장							반장 기전설비2팀장
										(보조 : 시설보수팀) ㆍ구내 배수시설 점검 및 운영 ㆍ누수부위 확인 및 응급복구 ㆍ방류동설비 운전 ㆍ유입동설비 운전 ㆍ기타 부대설비 점검							(보조 : 154KV전기실, 실험실) ㆍ고압 및 저압선로 점검 ㆍ복구용 저압선로 가설 및 운영 ㆍ감시제어시스템 운영 ㆍ수질안정성 확인

담당부서	반 별	임 무	비 고
운영제어팀	종합상황반	- 사고대처 방향설정, 데이터 등 재난총괄관리 - 인명 및 재산 피해상황 총괄 정리보고 - 비상사태 접수 및 사태파악 대응방안 강구 - 긴급보구업체 연락 유지 - 사고내용 및 복구현황 일일보고 - 물재생시설과, 한강유역환경청 동향보고 - 사고원인 분석 및 결과보고, 재발방지대책 수립 - 공정중단 불가피 시 하수처리계획수립 - 비상하수처리 시 한강유역환경청 통보
관리과	행정지원반	- 인명피해 시 인급병원으로 긴급 후송 - 긴급조치를 위한 필요물품 구매조달 - 재해예산편성 및 회계처리에 관한 사항 - 주민알림 및 대국민 홍보
수처리팀 기전설비1팀 시설보수팀	복구반	제2처리장(제2 유입펌프동, 지하공동구) - 침수발생시 계열 및 처리장별 유입수량 제한 및 분배 - 긴급차단 수문 및 유입동설비 점검·운영 - 비상발전설비 가동시 유입모터 교체운전 - 공동구 작업자 대피 및 비상배수펌프 작동 확인 - 침수확대 방지를 위한 밸브차단 및 침수설비 전원차단 - 추가침수 방지를 위한 차수판 및 모래주머니 설치 - 기전설비,시설보수팀과 협의 긴급복구 유입동, 송풍동(제3,4 유입펌프동, 지하공동구) - 침수발생시 계열 및 처리장별 유입수량 제한 및 분배 - 긴급차단 수문 및 유입동설비 점검·운영 - 비상발전설비 가동시 유입모터 교체운전 - 공동구 작업자 대피 및 비상배수펌프 작동 확인 - 침수확대 방지를 위한 밸브차단 및 침수설비 전원차단 - 추가침수 방지를 위한 차수판 및 모래주머니 설치 - 기전설비,시설보수팀과 협의 긴급복구	침수시
기전설비2팀 154KV전기실 실험실	경계순찰반	- 복구기간 수질정상 여부 확인 - 감전사고 예방을 위한 침수설비의 전원 차단 - 지하공동구 배수펌프·CCTV 전원 점검 및 투입 - 복구용 저압선로 가설 및 운영 - 비상발전설비 운영 - 지하공동구 기전설비 전원 투입 및 시운전
중앙 제어실	중앙 통제반	- 운영제어팀 협조 및 지원 - 소장, 운영과장, 슬러지처리팀장, 현장등에 보고 - 직원 연락 비상소집(SMS문자 및 유선연락) - 실시간 수질 TMS 모니터링

단계별 주요 임무

구 분	상 황 기 준	근무체계	주요임무
평 시 (관심)	∙ 상황 유지 필요시	∙ 총괄지휘 : 시설보수과 시설팀 ∙ 예방활동 필요 시 : 상황반 2명	∙ 재해대책본부 상황실 운영 ∙ 기상정보접수, 시달 ∙ 정상유입 및 처리 ∙ 비상연락망 점검 ∙ 수방상황통보(유선), 방송 ∙ 수방자재 점검 ∙ 1단계 조치사항 준비
보 강	∙ 서울시 재해대책본부 근무 명령 시	∙ 총괄지휘 : 시설보수과 시설팀 ∙ 예방활동 : 상황반 2명(제어실)	∙ 기상정보접수, 시달 ∙ 정상유입 및 처리 ∙ 비상연락망 점검 ∙ 수방상황통보(유선), 방송 ∙ 수방자재 점검 ∙ 1단계 조치사항 준비
1단계 (주의)	∙ 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 - 12시간 110mm이상 ∙ 한강대교 수위 4.5m 도달 시 ∙ 태풍주의보 : 순간풍속 20m/s	∙ 총괄지휘 : 시설보수과장 ∙ 비상근무 : 1개조(1/4근무) ∙ 수방 기동 순찰반 순찰	∙ 기상정보접수 하달 ∙ 수방단, 비상소집 및 활동 ∙ 수방 상황 통보(유선), 방송 ∙ 수문펌프점검(가동) 및 관리 정위치 근무 ∙ 주요 수방시설 경비강화 ∙ 2단계 준비
2단계 (경계)	∙ 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 - 12시간 180㎜이상 ∙ 홍수 주의보 : 한강대교 수위 8.5m 도달 시 ∙ 태풍경보 : 순간풍속 26m/s, 총 강우량 200mm이상	∙ 총괄지휘 : 소장 ∙ 비상근무 : 2개조(1/2근무)	∙ 재해상황정리 ∙ 수문, 펌프가동(준비) 및 관리자 정위치 근무 ∙ 수방단 소집 및 활동 ∙ 상황처리 24시간 교대근무 ∙ 수방자재, 장비, 현장반출 ∙ 3단계 준비 ∙ 재해 상황 정리 및 보고
3단계 (심각)	∙ 홍수경보 발령시 : 한강대교 수위 10.5m 예상 시	∙ 총괄지휘 : 소장 ∙ 비상근무 : 2개조(1/2근무) ∙ 수방 기동 순찰반 순찰	∙ 상황에 따른 하수, 분뇨처리 중단 ∙ 수문, 펌프가동 ∙ 전 직원 수해방지 및 복구 활동전개(준비) ∙ 수방자재, 장비 현장반출 ∙ 재해 상황 정리 및 보고

Ⅴ		수 해 복 구

지하공동구 침수 대비

○ 지하공동구 침수 시 장비․인력 등 비상 투입체계 유지

- 현장별 작업계획(인원, 장비) 수립 및 직원교육 시행

- 침수 수위가 저하되는 동안, 동원장비 및 인력 확보 등 사전 작업준비

- 24시간 작업 및 신속한 복구로 시민 불편 최소화

○

< 화장실 대피 >

필요시 소방서, 경찰서 등 유관기관 협조 체제 구축

피해 시설물 복구

○ 경미한 피해는 시설물 보수업체(연간단가)에서 즉시 보수

○ 중대한 손상은 응급복구 후 별도 복구계획 수립․시행

Ⅶ		향 후 일 정

○ 5.6. ~ 5.14.  : 수방시설물 안전점검(2차) 결과 제출

○ 5.15.~10.15.  : 재난안전대책본부 운영 (수방기간)

○  11월 말         : 풍수해 안전대책 종합결과 보고

Ⅵ		행 정 사 항

○ 수방기간 내 SNS(카카오톡)을 통해 피해상황 공유 및 비상연락망 가동

○ 수방 대비 등 위기관리 행동매뉴얼 작성 및 제작

- 내   용 : 단계별 임무 및 행동요령, 피해복구, 사고발생 시나리오 등

- 소요예산 : 30부 × 31천원 =1,650천원

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 일반운영비, 사무관리비

○ 비상근무(평시 당직, 보강근무 포함) 요원 대체휴무 시행

- 시 행 기 준

․ `2년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침(인사과-3350호, `22.1.30.)

- 평일 수방당직 근무요원

․ 1일 8시간 이상 수방당직 근무한 경우 대체휴무 적극 권장

․ 수방당직 근무 후 익일 현안업무로 인해 정상근무를 실시한 경우 초과근무 인정

- 휴일 수방당직 근무요원 (금요일 18:00~ 월요일 09:00)

․ 1일 8시간 이상 수방당직 근무한 경우 대체휴무 또는 휴일 근무수당 지급

․ 금 18:00~토 09:00까지 근무한 경우 금요일 초과근무 인정하고, 토 00:00~09:00까지 근무한 시간에 대해서는 월요일 대체휴무 또는 초과근무 시간 인정

○ 수방대책 근무직원 사기진작을 위한 특별휴가 실시

- 시 행 기 준

․ 서울특별시 공무원 복무조례 제24조(특별휴가)

․` 21년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침(인사과-2345호, `21.1.19.)

- 특 별 휴 가 : 예비기간 종료 후 (‘22.11.16. ~ 12.30.) 실시

․ 재난발생 시, 수습 및 복구기간을 감안하여 실시기간 연장 가능

붙임 1. 단계별 비상근무조 편성표(별도 배부)

2. 현장조치 행동매뉴얼(침수 시 대응)

3. 수위 상승 시 펌프·수문 가동 및 우천 시 근무요령

4. 수방 시설물 현황(펌프, 수문, 수방장비 등).  끝.