문서번호	정수과-20964
결재일자	2022. 5. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김관우		05/11
		정갑평
협 조
	주무관		박형수

고압가스 (O2,CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.05

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(O2) 저장시설 일일 안전점검 대장

2022년 5월 10일(화)

구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
산소저장시설	액량계(mmH2O)			3,894	3,734	3,764	3,695	최저 : 1,200 최고 : 6,800
	압력계(Mpa)			0.70	0.57	0.65	0.59	최저 : 0.5 최고 : 1.0
	기화기(공냉식)			정상작동	정상작동	정상작동	정상작동	1일 교체운전 1호 ↔ 2호
	밸 브	감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.70	0.57	0.65	0.59	가동
			2차 압력	0.45	0.45	0.45	0.45
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:1.0Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (4/22 05:15 ~ 06:20) 액화산소 18,390kg 입고(8-1차, 선도산업) -. (5/02 07:00 ~ 08:00) 액화산소 18,490kg 입고(8-2차, 선도산업)
점검자 의 견

고압가스(CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장 2022년 5월 10일(화)
구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
이산화탄소저장시설	액량계(mmH2O)			1,560	1,131	1,557	1,120	최저: 400 최고:1,600
	압력계(Mpa)			1.83	1.95	1.84	1.93	최저: 1.5 최고: 2.2
	기화기 (전열온수식)		기화기온도(℃)	41	45	42	44
			배관온도(℃)	24.9	24.1	33.4	29.9
	밸브	긴급차단밸브작동상태		정상작동	정상작동	정상작동	정상작동
		감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.00	0.00	0.00	0.00	미가동
			2차 압력	0.00	0.00	0.00	0.00
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:2.3Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-.
점검자 의 견

끝.