문서번호	시설관리과-22878
결재일자	2022. 5. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		권영안	05/12
			이준호
협조

GTX-A노선 본선터널 발파작업 현황보고(4~5월)

서부수도사업소

시설관리과

GTX-A노선 본선터널 발파작업 현황보고(4~5월)

은평구 관내 수도권광역급행철도(GTX-A노선) 발파작업(본선터널)의 현황을 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		공사진행현황

**************************************************

*******************************************

************************************************

Ⅱ		발파 진동 계측결과 요약

계측위치 현황

··발파일시 :  04/21 ~ 05/07

·계측위치 :  홍은동 주변 주택 계측 및 상명대 부속 여자고등학교 내부 계측

계측일자	허용기준 (cm/sec)	계측결과 최대치(MAX)		비고
		진동속도 (cm/sec)	판정
4/21	0.3	0.034	O.K
4/22	0.3	0.036	O.K
4/23	0.3	0.060	O.K
4/25	0.3	0.058	O.K
4/26	0.3	0.050	O.K
4/27	0.3	0.091	O.K
4/28	0.3	0.086	O.K
4/30	0.3	N/T	O.K
5/02	0.3	N/T	O.K
5/03	0.3	0.015	O.K
5/04	0.3	0.016	O.K
5/06	0.3	0.018	O.K
5/07	0.3	0.018	O.K

※ N/T : 진동계측 측정값이 너무 미세하여 계측을 못한 경우를 뜻함.

***************************************

*****************************************************************

****************************************************************

Ⅲ		배수지 하부 통과 시 발파진동 결과

불광터널배수지 하부통과시 터널 발파진동 실계측데이터
	∙ 1구간 통과(`21년 9/6, 10/18) 시점 기준으로 전후 3개월간의 최대 계측값은 0.169cm/s임. (21년 09월 23일 계측치)
	∙ 2구간 통과(`22년 4/9, 4/19) 시점 기준으로 전후 3개월간의 최대 계측값은 0.147cm/s임. (22년 02월 16일 계측치)

불광터널배수지 하부통과시 터널 발파진동 결과
구 분	1구간		2구간
	1-1구간	1-2구간	2-1구간	2-2구간
위 치	************	************	************	************
통 과 일	*********	***********	*********	**********
최대 계측값	***********	***********	***********	***********
계측기 설치위치	***********		********************
계측기 이격거리	******	******	******	******

Ⅳ		현장점검 내용

□ 발파작업 시 최초 낙석발생으로 안전조치를하였으며 현장조사 결과 배수지 관리동 주변으로 추가 위험요소는 발견되지 않음.

○  현장점검 사진

조사 일자	조사내용	진단항목
2022.04.11 ~04.15 2022.04.11 ~04.15	불광터널배수지 사면 상태 조사	◦ 파괴 징후 조사 - 인장균열 : 유/무, 폭, 길이, 깊이, 균열의 진행성여부 - 지반변형 : 유/무, 변형범위, 변형방향, 최대 변위량 - 구조물변형 : 유/무, 구조물 유형/규모, 변형범위, 변형방향, 최대 변위량
		◦ 파괴 현황 조사 - 파괴 유형 - 파괴부위의 위치 - 파괴 발생 규모 : 폭, 길이, 깊이, 높이
	불광터널배수지 사면 파괴 요인조사 불광터널배수지 사면 파괴 요인조사	◦ 지반상태 - 토질 및 지반조건, 토층 두께 - 대표적인 절리의 특성 (주향/경사, 절리상태) : 길이, 틈새, 거칠기, 충전물, 풍화도
		◦ 사면형상 - 사면경사, 집수지형
		◦ 자연적 외부요인 - 강우량(시간당 강우량, 1일 강우량, 누적강우량) - 지하수위
		◦ 인위적 외부요인 - 표면보호공 상태 - 절취 상태 - 사면 보강공 상태 (옹벽 및 앵커의 경우 관련 세부지침 또는 유지관리 매뉴얼에 따라 조사 평가) · 계측기 점검(필요시) - 배수조건

□ 불광터널배수지 사면조사 진행사항

○ '2022년 삼우배수지 등 9개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검용역' 중 불광터널 배수지 사면 조사 시행.

- 사면 조사 상세내용

구분		추진현황							일자	내용
4월			현장조사(1차)						4.11 ~ 4.15	사면손상 파괴조사, 사면파괴요인조사
			현장조사(2차)						4.25 ~ 4.29	현황측량, 토질 및 암석물리시험
5월			보고서 작성						5. 2 ~ 5.30	선구조 분석, 암석시험 의뢰 결과 분석 불연속면 평사투영 해석, 상태평가 등
			결과보고						5.31
6월			보고서 제출						6.15

- 향후 조사 일정

Ⅴ		보고자 의견

□ 불광터널배수지 내부 점검 시행.

○ GTX 본선터널 발파작업으로 인한 항 내부 직·간접 영향을 조사하기 위해 항청소 일정을 고려하여 내부점검 필요.

○ 항 내부 점검 시 사업소 담당자 및 GTX-A노선 발파작업 관계자 등 합동점검을 시행하여 이상유무 검사 예정.

※ 불광터널배수지 항청소 일정: 2022년 하반기(8~9월 예정)

※ 합동점검을 위한 관계기관 참석요청 공문 시행.

□ SK건설로부터 진동계측 결과를 주기적으로 보고받아 불광터널 배수지 안전관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1.불광터널배수지 발파현황 보고서 각 1부.

2. 사면현안보고자료 1부.(대용량 첨부).  끝.