문서번호	원수관리과-20506
결재일자	2022. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
정정재		05/12
		이종근
협조	주무관		이정호
	주무관		김상순

염소시설 공정안전관리 컨설팅 결과 개선권고 사항 조치결과(4월)

2022. 05.

강북아리수정수센터

〔원수관리과〕

염소시설 공정안전관리 컨설팅 결과

개선권고 사항 조치결과(4월)

우리 센터 통합취수장 공정안전관리 이행상태 평가대비 컨설팅 용역  4월 분 개선권고 사항을 아래와 같이 조치 하였음을 보고 드림.

Ⅰ. 추진개요

○ 추진근거 : 원수관리과 – 2283(2021. 12. 3.)호

「2022년도 취수장 염소시설 공정안전관리 이행상태 평가대비 컨설팅 용역계획」

○ 사 업 명 : 취수장 염소시설 공정안전관리 이행상태 평가대비 컨설팅 용역

○ 계 약 자 : 에스이솔루션(주)

○ 계약금액 : 금27,820천원

○ 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 과업내용 : 우리 취수장 염소시설 공정안전관리보고서 이행상태 컨설팅

Ⅱ. 추진실적

○ 대상기간 : 2022년 4월분

○ 완료일자 : 2022년 5월 11일

○ 조치결과

연번	개선권고 사항	조치결과
1	기기 설비 이력서 작성 해야 함 2021년 기기 설비 이력서 작성(2021. 6.1일 부터~ 2021. 12. 31) -> 점검이력 작성(일일점검 외 모두 작성 해야 함) -> 정비이력 작성	완료
2	설비이력카드의 사양 등이 작성 미흡 예) 강북 '기화기'의 설치일 작성 필요 - 기타 누락된 항목 작성 기입 필요함	완료
3	염소투입설비 유지관리(정비) 계획서 미흡 (2021년도 분 작성 해야 함)	완료
4	MSDS 관리지침 (별도 철로 관리 바람) 1) MSDS 관리지침 출력 후 서류철 작성 2) MSDS 관리지침에 관하여 교육 실시 - 교육일지 / 근로자 서명 작성 3) 별첨. MSDS 개정 LIST 작성 및 관련 근거 첨부 4) 염소는 개정 되었으니, PSM 보고서에도 최신본으로 바꿔야함 5) 가성소다는 현 PSM 보고서에는 20%이며, 새로 받으신거에는 25%이니 통일 하셔야 하며(25%가 맞으면, 보고서 유해물질목록의 내용도 변경해야 함)	완료
5	연간 PSM 관련 교육계획 확인 - 매년 1월에 작성 해야 함 1) 교육계획서 승인관련 갑지 필요함(매년 1월로 해야 함) - 2개년도 분 2) 2021년도 및 2022년도분 작성	완료
6	1. 허가번호 - 원수관리과-220408 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 안전조치 확인에 서명 누락 - 발급자 및 승인자 서명 누락 - 교육일지에 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - 교육방법에 작성 누락2. 허가번호 - 원수관리과-220408 (건축물 안전진단) - JSA 해당없으면, 작업 전 위험성평가 실시 유.무에 '무'에 표시 해야함 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 안전조치 확인에 서명 누락 - 발급자 및 승인자 서명 누락 - 교육일지에 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락	완료

연번	개선권고 사항	조치결과
7	1. 허가번호 - 원수관리과-220407 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 안전조치 확인에 서명 누락 - 발급자 및 승인자 서명 누락 - 교육일지에 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - JSA 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 2. 허가번호 - 원수관리과-220407 (건축물 안전진단) 등 -> 안전진단 과련 허가서 공통 적용 해야 함 - JSA 해당없으면, 작업 전 위험성평가 실시 유.무에 '무'에 표시 해야함 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 안전조치 확인에 서명 누락 - 발급자 및 승인자 서명 누락 - 교육일지에 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락	완료
8	1. 허가번호 - 원수관리과-220330 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - JSA 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 - 안전보건교육 참석자 명단에 일자 작성 누락 2. 허가번호 - 원수관리과-220321 - 작업완료란에 '작업자' 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - JSA 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 - 안전보건교육 참석자 명단에 일자 작성 누락	완료
9	1. 허가번호 - 원수관리과-220314 - 작업완료란에 '시간', '입회자', '작업자' 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - JSA 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 - 안전보건교육 참석자 명단에 일자 작성 누락	완료

연번	개선권고 사항	조치결과
10	1. 허가번호 - 원수관리과-220404 등 -> 염소용기 교체작업 공통으로 적용해야 함 - 작업완료란에 '시간', '입회자', '작업자' 서명 누락 - 교육일지에 '교육의 구분' 작성 누락 - 교육일지에 'JSA' 내용을 추가 작성 - 안전보건교육 참석자 명단에 일자 작성 누락	완료
11	액화염소 압력용기 입고 및 공용기 출고관련 미흡 1. JSA 작성일자 : 2022. 3. 14일 로 수정 필요함 2. 담당감독 / 승인권자 서명 누락 3. 원수관리과장 서명 누락 4. JSA No.를 JSA-2022-001로 수정 필요함	완료
12	액화염소가스 용기 교체 관련 미흡 - 담당감독 서명 누락	완료
13	* JSA 적정성검토서 작성 확인 1. 첨부한 적정섬검토서 붉은색 부분 작성 2. JSA 바인더 별도로 작성3. 철 순서 1) 액화염소가스 용기 교체 JSA -> 적정성검토서 2) 가성소다 입고 JSA -> 적정성검토서 3) 액화염소 압력용기 입고 및 공용기 출고 (22년도에 신규로 작성해서별도의 적정성검토서는 없음)	완료
14	JSA 교육 실시 미흡 1. 2021년도 교육실시 - 가성소다 입고 및 액화염소가스 용기 교체 건 - 최초 작성일자 이후로 교육일자 선정 하셔야 함 2. 2022년도 교육실시 - 액화염소가스 용기 입고 건에 관한 교육 실시	완료

붙임  공정안전관리 컨설팅 세부내용(4월분) 1부.  끝.