문서번호	총무과-24628
결재일자	2022. 5. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
조용호		성호준	05/12
			이계열
협조
	주무관		김현욱

- 안전한 전기설비 유지를 위한 -

서소문청사(5동) 흡연장 외등 교체 공사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

행  정  국

(총 무 과)

서소문청사(5동) 흡연장 외등 교체 공사 보고

서소문청사 전기설비 안전진단 결과에 따른 절연저항 부적합 사항을 해소하고 쾌적한 환경을 조성하기 위한 서소문청사(5동) 흡연장 외등을 교체하고 아래와 같이 보고 드림.

추 진 근 거

□ 서소문청사 전기설비 안전진단 결과 보고(총무과-24180, 2022. 5. 6.)

□ 전기설비기술기준 제52조(절연저항 측정)

2. 공 사 개 요

□ 공사대상: 서소문청사 5동 외부 흡연장

□ 공사기간: ************

□ 공사사유: 전기설비기술기준 제52조 의거

ㅇ 전기사용 장소의 사용전압이 저압인 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 1.0㏁ 이상으로 측정되어야 한다.

전로의 사용전압(V)	DC 시험전압(V)	절연저항(㏁)
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500V이하	500	1.0
500V 초과	1,000	1.0

ㅇ ********************************************************************************

□ 자재현황: 등기구 25W 4개소, 15W 2개소

□ 작업방법: ************************** ************************* ******

< 작 업 사 진 >

*************	*************

3. 예 산 집 행

**************************

****************

****************************

붙임  1. 서소문청사(5동) 흡연장 외등 공사 내역서 1부.

2. 서소문청사(5동) 흡연장 외등 공사 준공사진대지  1부.  끝.