문서번호	시설관리과-23338
결재일자	2022. 5. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정세훈		정수용	05/16
			유명은
협조

유수장애 상수도관 이설계획 검토보고

2022. 5.

강서수도사업소

(시설관리과)

유수장애 상수도관 이설계획 검토보고

***************앞 하수도관을 관통하고 있는 상수도관의 이설계획을 보고드림.

□ 발생개요

○ 관련공문: 저촉 지장물(상수도관) 원인자 이설 요청[물관리과-7914 (2022. 5. 13.)]

○ 요청대상

위 치	유수장애 시설물	하수도관 규격	비 고
*********	상수도관 D80㎜(배수관)	D600㎜	타관통과

○ 요청사항: 강서구청 물관리과에서 하수관 개량공사 시행중인 구간으로 하수도관내 상수도관(D80㎜)이 관통하여 부설되어 있어 이설 요청

○ 배관현황도

□ 검토의견

○ 지하매설물 현황

위 치	상수도관 구경 및 부설연도	하수도관 구경 및 부설연도	비 고
*********	D80㎜/DCIP/1987	D600㎜/HP/1983

○ 상기지역은 강서구청 물관리과에서 시행하는「화곡2배수분구 하수관로 종합정비공사(제5차)」정비구간으로 하수도관(1983년)이 먼저 부설되고 상수도관이 이후 부설됨.

○ 또한, 해당지역은 관로 분기점으로 향후 수질 민원 발생 예방과 단수 범위 축소를 위해 제수밸브 설치가 필요함.

□ 조치계획

○ 하수도관을 관통하는 상수도관 철거후 하수도관을 하월하여 상수도관 부설(D80㎜, L=5m) 및 분기 제수밸브 설치

○ 상기 유수장애 상수도관에 대한 이설 작업을 등촌1동외 8개동 연간단가 급수공사업체에 작업지시하고 추후 정산시행

- 공사개요: D80㎜, L=5m 이설, 제수밸브(D80㎜) N=1개소 설치

- 소요예산: 5백만원

- 예산과목: 구축물, 유수장애 상수도관 이설, 시설비 및 부대비(시설비)

○ 설치 위치도

□ 행정사항

○ 강서구청 도로과에 도로굴착 허가신청

○ 연간단가 급수공사업체 작업지시

○ 이설공사 완료후 행정조치(GIS등록, 이설완료 통보 등)이행.  끝.