문서번호	운영과-21521
결재일자	2022. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		오근	05/17
			백기영
협조	학예과장		서주영
	주무관		김영현

2022년 북서울미술관 실내공기질 측정 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

북서울미술관

(운영과)

2022년 북서울미술관 실내공기질 측정 결과보고

'실내공기질 관리법'에 따라 우리 미술관 전시장 및 실내주차장의 공기질 측정을 완료하고 그 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

○ 2022년 북서울미술관 실내공기질 측정 및 관리 계획 (운영과-1946호, 2022.3.18.)

□ 측정개요

○ 측정일자: 2022. 4. 25. ~ 4. 27. (48시간)

○ 측정대상: 총 5지점 (B1~M1 주차장, 1~2층 전시장 및 지하 어린이갤러리)

○ 측정항목: 총 8물질 [미세먼지(PM-10 및 PM-2.5), 이산화탄소, 폼알데하이드, 일산화탄소, 이산화질소, 라돈 및 휘발성유기화합물]

○ 측정업체: 상록환경위생(주)

○ 측정사진

미술관 전시장 실내공기질 측정사진	실내주차장 실내공기질 측정사진

□ 측정결과

○ 측정기준: 실내공기질 관리법 및 서울시 조례에 따른 기준 적용

물질 시설	미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥)	초미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)	이산화질소 (ppm)	라돈 (Bq/㎥)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥)
미술관	100이하	50이하	1,000 이하	100 이하	9이하	0.1이하	148이하	500이하
실내주차장	180이하	-			20이하	0.30이하		1,000이하

○ 측정결과: 적합

물질 시설	미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥)	초미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)	이산화질소 (ppm)	라돈 (Bq/㎥)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥)
2층 전시장	38.7	12.1	476	22.5	1.4	0.026	44.7	31.9
1층 전시장	37.3	10.1	432	16.4	0.9	0.018	40.8	396.4
지하 전시장	41.3	18.9	431	55.7	1.6	0.023	44.7	183.1
B1 주차장	46.8	-	470	18.0	2.3	0.066	34.9	186.2
M1 주차장	44.8	-	438	16.8	2.5	0.057	28.1	78.1

※ 페인트, 본드 등 새집증후군 유해물질로 인해 발생하며 환기시설 등으로 낮아진 수치임

□ 협조사항

○ 전시설치 후 신축자재로 인한 총휘발성 유기화합물 발생으로 환기량을 높여야함.(일반적으로 온·습도 유지관리와 시간당 환기횟수와는 반비례)

□ 행정사항

○ 측정일로부터 30일 이내 실내공기질 자가측정 결과보고 제출

- 한국환경공단 실내공기질 종합관리시스템 입력 완료(붙임 3)

○ 실내공기질 측정비용(************ 업체 일상경비 지급

붙임  1. 실내공기질 측정 기록부(미술관) 1부.

2. 실내공기질 측정 기록부(실내주차장) 1부.

3. 실내공기질 종합관리시스템 등록사진 1부.  끝.