문서번호	정수과-21654
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
경규선		유준수	05/18
			代김달호
협 조
	행정과장			김달호
	정수시설과장			전훈
	주무관			정승경

2022년 여름철 수질관리 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

암사아리수정수센터

(정수과)

2022년 여름철 수질관리 추진계획

여름철 장마 및 가뭄 등의 영향으로 급변하는 원수 수질에 대비하여 수질사고 예방 및 안정적인 정수처리 운영을 위한 수질관리 계획을 보고드림

Ⅰ		추진 개요

□ 근    거 : 2022년 여름철 수질관리 대책(수질과-21399, 2022.5.10.)

□ 추진기간 : 2022. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월간)

□ 수질관리 목표

항 목	수질기준	수질관리 목표
		평상시	우기,가뭄시
탁도(NTU)	0.5이하	0.05 ~ 0.08	0.1 이하
알칼리도(mg/L)	-	40 ~ 50	20 이상
pH	5.8 ~ 8.5	7.2 ~ 7.5	6.8 이상
잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1 ~ 0.3	0.1 이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)

※ 우기철 목표기간 : 원수 탁도 100NTU이상 상승하여 원수 수질이 30NTU이하로 회복될 때까지의 기간

Ⅱ		여름철 기상 및 수질 현황

□′21년 기상 및 수질 현황

□ ‘21년도 6～9월 여름철 총강수량은 서울지역 615, 충주댐 921, 소양댐 506mm로 이전 3년 평균 대비 약 81%로 낮은 강우량을 나타냄.

□ 원수 최대 탁도 농도는 30.8 NTU로 태풍이나 큰 강우의 영향이 적어 최근 5년 평균에 비해 낮은 수준으로 유입됨

※ 연도별 최대 탁도 : '17년 270, '18년 120, '19년 41, '20년 326, '21년 32

<기상 및 수질 자료>

1) 연도별 강우량

(단위 : mm)

구 분	2018년			2019년			2020년			2021년
	서울	충주	소양	서울	충주	소양	서울	충주	소양	서울	충주	소양
계	630	800	739	644	490	650	1,268	1,116	1,181	615	921	506
6월	172	91	83	50	60	76	140	112	76	105	130	100
7월	186	210	230	221	161	239	270	352	174	168	311	170
8월	203	322	349	144	103	192	676	506	774	211	240	130
9월	69	177	77	229	166	143	182	146	157	131	240	106

2) 팔당댐 방류량 및 원수 탁도('21년)

(단위 : NTU)

구 분	팔당댐방류량(CMS)		팔당호(광암) 탁도		암사취수장 탁도
	최대	평균	최대	평균	최대	평균
6월	526	391	8.2	5.5	9.0	5.9
7월	1,394	490	32.1	9.1	23.5	9.3
8월	522	247	4.7	3.6	8.7	4.5
9월	1,683	451	51.0	9.2	30.8	7.8

□′22년 기상 및 수질 전망

□ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다 높을 확률이 50% 이상, 강수량은 평년(622.7~790.5mm)과 비슷하겠으나, 6월에는 이동성 고기압의 영향으로 고온현상이 나타날 때가 있겠으며, 고온 건조한 날씨 지속시 조류발생 증가

□ 여름철 장마와 우리나라에 직접 영향을 주는 태풍 발생, 대기불안 등에 따른 집중호우 등으로 고탁도 원수 유입이 예상됨.

※ 최근 우리나라에 직접 영향을 주는 태풍 수 : '17년 3, '18년 5, '19년 7, '20년 4, '21년 3

□ 한강녹조 발생의 주요 인자인 유량(상류댐 저수량)이 평년보다 낮은 수준으로  폭염 및 가뭄이 지속될 경우 정체구역 중심으로 녹조 다량 발생 가능

※ 상류댐(소양강댐+충주댐) 저수량(5월 현재) : 2,449백만㎥(평년: 3,191백만㎥)

□ 여름철 원수 수질이 정수처리에 미치는 영향

□ 강우 영향으로 원수 탁도 증가, pH 및 알칼리도 저하

☞ 급변하는 수질에 정수약품 실시간 적정 대응(약품사용량 증가)

구 분	평상 시	집중호우 시	주요 현상
탁도(NTU)	3~10	10~1,000	토사 유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 pH, 알칼리도는 응집 및 침전효율 저하
알칼리도(mg/L)	40~50	10~20

□ 집중호우 초기 오염물질 다량 유입으로 염소요구량 증대

□ 가뭄시 상수원 조류 발생에 따른 맛․냄새물질 관리 필요

Ⅲ		여름철 수질관리 추진계획

1		우기철 수질관리

□ 사전 준비 사항

□ 시설 및 장비 점검․정비

- 취수장 스크린 정비 및 적정 운영으로 협잡물 제거 철저

․ 우기 전 조류차단막 철거 및 취수구 주변 청소

- 약품 저장시설 및 투입시설 일제점검(필요시 교체·수리)

․ 저장탱크 수위(고저), 약품투입 과․부족 경보장치 및 약품투입 설비 점검

․ 가성소다, 분말활성탄 투입시설 등 간헐적 사용설비 시험운전 등 사전점검

- 혼화기, 응집기, 슬러지 수집기 사전 정비 및 상시 순찰점검하고 고탁도 기간 중 고장으로 방치하지 않도록 조치(관계업체와 협조체계 유지 등)

- 응집지, 침전지, 여과지 시설정비 및 청소는 우기전 완료하여 우기철 동안은 가급적 각종 정수시설 운휴가 없도록 조치

- 공정별 수질자동측정기(샘플링 펌프 등 포함) 점검․정비하여 적정 약품량 주입 및 공정별 수질관리에 영향이 없도록 조치

□ 정수약품 관리

- 정수약품 사전 확보 및 수급관리

․ 정수약품 적정 재고 확보('22.5.15.현재)

구 분	기준	재고량	확보분
응집제(PAC/PAHCS)	30일 이상	*****************	65일(37일/28일)
가성소다	10일 이상	****	17일
염소	10일 이상	***	12일

- 약품투입 조견표 정비 비치(중앙제어실, 실험실 등)

․ 탁도 상승시와 하강시 구분하여 운영

□ 수질관리 비상근무조 편성 운영

- 구 성 : 정수과장(책임자), 정수과 일근직, 생산책임자 및 생산팀

- 운영기준 및 근무조

***		***		***		***
****		*************		*************		********
****	**	***********		*************		****
	**	***************** ****************		***************** *****************
*****		**	***	**	********	******** *****************************
		**	***
		**	***	**	********
		**	***
		**	***	**	********
		**	***
		**	***	**	********
		**	***
		**	***	**	********
		***	***
		***	***	**	********
		***	***

※ 비상근무 해당일 제어실 생산책임자 및 생산팀은 비상근무조 자동편성

※ 수질관리 비상근무 근무자(일근직)는 지방공무원 복무규정 제4조(시간 외 근무 및 공휴일 등 근무)에 의거 초과근무(4시간 이내) 또는 6주 이내 대체휴무 실시

☞ 총괄팀장이 비상근무조 및 당일 또는 휴일 근무인력을 파악하여 근무명령 상신

※ 고탁도 유입 시 비상근무 판단 및 근무자는 당일 상황에 따라 탄력적으로 결정

· 단계 변화(1단계 ↔ 2단계)에 따라 연속해서 근무할 경우

· 당일 상황에 따라 비상근무자 또는 비상근무조 변경이 필요할 경우

· 수질관리 책임자(평일 주간 : 정수과장, 휴일 및 야간 : 생산책임자) 판단 하에 비상근무 단계 또는 비상근무 시간 조정이 필요할 경우

※ 상황단계별 비상근무 순환(예시)

요일	일	월	화	수	목	금	토	일
상황단계	1단계	해제	1단계	1단계	2단계	2단계	2단계	1단계
해당 근무조	(전)1-1조 (후)1-2조	-	1-3조	1-4조	2-1조	2-2조	(주)2-3조 (야)2-4조	(전)1-5조 (후)1-6조

□ 추진계획

□ 초기 강우시 다량의 오염물질 유입 대비 염소처리 철저

- 강우 직후 취수장 도달시간을 감안한 암모니아성질소, 전기전도도 지속 감시

- 염소투입량 부족 대비 예비 염소투입기 점검 및 가동대기 상태 유지

□ 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 준수를 위한 약품투입 등 운영관리 철저

- 공정별 현장순찰을 강화하고 취약시간대(야간, 공휴일) 집중 수질관리

- 탁도 변화시 응집제 조견표 및 쟈-시험 등을 통하여 적정 약품 투입 및 확인

· 현장 수질과 측정기 샘플링 수질 비교 분석을 통한 샘플링 수시 점검

· 실제 현장 투입 응집제로 쟈-시험 실시

· 알칼리제(가성소다) 최적 주입을 위한 쟈-시험 병행 실시

- 고탁도시 등 수질사고 예방 및 안정적 수질관리를 위한 응집제 변경(PAC → PAHCS) 투입 및 응집보조제 사용 검토(응집·침전 효율 향상)

- 수온에 적합한 응집기 교반강도(G값) 조정

구 분		1정수장			2정수장
		1열	2열	3열	1열	2열	3열
***********************	******	**	**	**	**	**	**
*********	******	**	**	**	**	**	**

□ 침전슬러지 발생량에 따라 슬러지수집기 가동횟수 가감 운영

- 평상시 1회/일 이상 → 고탁도 유입시 2회/일 이상

□ 수질관리 운영요원 자체 직무 교육 실시(정수과 총괄팀장)

- 고탁도 발생징후 사전 동향 파악철저

· 일기예보, 팔당댐방류량, 한강수위, 상류 취수장의 SWN 활용

- 정수약품 적정 투입 관련 설비 및 수질 감시

- 생산책임자 : 야간 및 공휴일 취약시간 집중 수질관리

2		조류발생에 따른 수질관리(별도 계획 수립·시행)

□ 남조류 발생

□ 여름철 가뭄시 일조량, 수온증가 등으로 상수원 정체수역에 조류발생이 증가하고 이중 남조류가 증가할 경우 냄새 유발(지오즈민, 2-MIB)

□ 추진계획 : 조류경보제 및 맛·냄새물질 관리기준에 의거 시행

□ 조류경보제 발령에 따라 단계별 분석 강화

- 조류 이미지 분석기 및 엽록소 측정기 모니터링 철저

- 현미경 조류검사 강화 : 일1회 → 일2회

- 맛․냄새물질 분석 강화 : 주1회 → 일 1회 이상

※ 서울물연구원 등과 신속한 정보 공유

□ 조류 대책 상황실 설치 및 특별 비상근무 실시

□ 취수구 주변 조류차단막 설치 운영(장마시 임시 철거)

□ 정수처리 공정운영 강화

- 전염소 투입을 중염소로 전환 또는 전․중염소 복합 투입

- 원수 pH 상승시 이산화탄소 투입하여 최적 응집 상태 유지

- 고도정수처리시설 적정 운영

· 공정별 냄새물질 분석에 따른 오존주입률 결정·운영

· 활성탄흡착지 역세척 조건 강화

□ 원수 조류경보제 기준물질(유해 남조류) 및 맛․냄새물질 관리기준 기준물질(2-MIB, Geosmin) 초과 발생시 단계별 조치

<조류경보제 및 맛․냄새물질 관리기준>

1) 조류경보제 운영(물환경보전법)

- 발령기준 : 2회 연속 초과시 발령(기준항목 : 유해 남조류 4종)

조류경보	관 심	경 계	대 발 생
남조류세포수(세포/mL)	1,000	10,000	1,000,000

※ '21년 조류경보제 운영 결과 : “관심”단계 1회 발령(8.24~9.8)

☞ 정수처리 적정 운영에 따른 정수 맛·냄새물질 모두 불검출

2) 맛․냄새물질 관리기준 운영(서울시 자체)

- 발령기준 : 1회 초과시 발령(기준항목 : 2-MIB, Geosmin)

관리기준	관 심		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

3		소형생물(유충) 증가에 따른 수질관리

□ 운영목표

□ 활성탄지 통합 유출수 이후에 살아있는 소형생물(유충) → 불검출

□ 추진계획

□ 공정별 모니터링 강화

- 상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼보다 검사주기 및 항목 강화

구분	운영 항목	생물 번식 왕성기(5~9월)		시료수	비고
		본부	암사
공정수	착수정~정수	일1회	일1회	17	휴일 제외
역세척수	여과지	-	일1회	2
	활성탄지	주1회	일1회	1
개별 활성탄지		-	주1회	44	-

□ 소형생물 대응을 위한 각 공정별 운영 기준 설정·운영

구분	운영 항목	세부 운영조건		비고
		본부	암사
착수정	잔류염소	0.1~0.4 mg/L	0.4 mg/L 이상	도수관로 짧은 접촉시간 고려
침전지	잔류염소	0.1 mg/L 내외	0.1 mg/L 이상	여과지 역세척 잔류염소 고려
여과지	역세척 주기	3일~5일	48시간~72시간	여과지 성능 및 유충산란 방지 고려
오존접촉조	용존오존농도	오존주입률 0.2 mg/L 내외	용존오존농도 0.1 mg/L 이상	유충 비활동화 최소조건 설정
활성탄흡착지	역세척 주기	4일~7일	48시간~96시간	유기물,세균,유충산란방지 고려

□ 공정별 거름망 설치·운영

- 거름망 청소 및 정비 시행

침전지 통합수로		활성탄지 유입부		정수지

※ 정수지 거름망은 활성탄 유출부에서 소형생물 검출시 운영

□ 침전지내 공정부하 증가 방지 운영

- 정·배수지 수위 및 물사용량을 사전 고려하여 급격한 취수량 조정 지양

- 슬러지 수집기 고장발생 시 신속한 수리로 침전지내 슬러지 누적 방지

□ 여과지 및 활성탄지 역세척 등 적정 조정 운영

- 여과지·활성탄지 물역세척 시간 증가 및 역세척 주기 단축 운영 검토

- 활성탄지 역세척 시 염소수 투입 운영

- 활성탄 팽창률 강화에 따른 역세척 유량 조정 운영

□ 오존 투입 강화 운영

- 오존주입률 0.8 mg/L 이상 투입(소형생물 개체수 변화에 따른 탄력적 대응)

- 오존발생기 증설 공사 등 공사로 인한 오존 투입 중단 최소화

□ 소형생물 유입 차단 및 서식 방지 대책 시행

- 소형생물(유충) 자체 대응 매뉴얼에 의거 시행

4		여름철 잔류염소 관리

□ 운영목표

□ 공급계통 원거리 관리지점 잔류염소 0.2mg/L 수준 정밀제어(±0.04이내 관리)

- 수도꼭지 잔류염소농도 0.1~0.3mg/L 상시 유지

□ 추진계획

□ 초기 강우로 오염물질 다량 유입시 등 취약시기 대비 집중관리

- 전염소 처리를 강화하여 파과점 염소처리 철저

- 전염소 처리 부족 시 중염소 처리 병행 실시

□ 송수잔류염소 목표 관리

- 공급수계 잔류염소 모니터링 실시

· 공급수계별 잔류염소 모니터링 실시

· 정수장~배수지 관리지점까지의 잔류염소 감소 분석

- 공급수계별 잔류염소 고려하여 송수 잔류염소 목표값 설정·운영

- 수도사업소와 협의하여 관말 잔류염소 적정 유지를 위해 시기별 탄력 조정

5		수질 이상 발생시 대처방안

□『식․용수 사고 현장조치 행동매뉴얼』에 따라 사고대책반 즉시 가동

- 수질오염 물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 조치

- 취․급수 정지 여부 등 결정 후 즉시 본부 보고

- 수질사고 시 수습대책 실무반 편성 및 운영

□ 인력, 장비를 적기 투입하여 즉시 응급조치 및 복구

- 서울물연구원 기술지원 및 여름철 풍수해 대책 복구 업체 지원

Ⅳ		행정사항

□ 정수생산 및 수질관리에 영향을 주는 침전지 청소 등 각종 공사는 가급적 우기전에 마무리.

□ 약품저장시설 및 투입시설 사전점검 및 정비

□ 단계별 수질관리 비상근무시 초과 근무인정 또는 대체휴무 조치

붙임 :  1. 수질사고 수습대책 조직 및 임무

2. 수질사고 발생시 비상연락망

3. 수질사고 발생시 보고서식

4. 연도별 팔당댐 방류량 및 탁도 현황

5. 한강 상류댐 방류량별 유달시간

6. 약품 주입률 조견표

7. 조류경보제 및 맛․냄새물질 관리기준 단계별 세부 조치사항.

끝.