문서번호	수질과-21619
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	05/18
		김창중

제20차 수돗물평가위원회 회의자료

2022. 5.

상수도사업본부

(생 산 부)

제20차  회의

2022. 5. 24.(화)

본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

【  차    례  】

1.	제19차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제20차 정례회의 자료	2
	가. 5월 수질검사 결과 평가	5~7
	ㅇ 광암·암사 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 붙임1
	ㅇ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	나. 토 의 과 제	7
	ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고
	ㅇ 수돗물평가위원회 수질검사 결과 관련
	다. ’22. 6월 채수일자 및 채수지점 선정	8

1. 제19차 정례회의 결과

가. 회 의 개 요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '22.4.26.(화), 15:00~17:00

- 장   소 : 본부 4층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : ********

- 위    원 : ******************

ㅇ 회의안건

- ’22년 4월 수질검사 공표

- ’22년 4월 수질검사 결과 평가

- ’22년 수돗물평가위원회 수질검사 결과 관련

- ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고

- ’22년 5월 정례회의 개최 일자

- ’22년 5월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

나. 회 의 결 과

ㅇ 2022년 4월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 4. 5.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

1. 수질검사결과

- ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************

***************************************************************

**************************

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************

2. 2022년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고회 결과

<경제성장에 대한 상수도의 역할 연구>

▷ 과제개요

- 과업기간 : '22.4.25. ~ 11.30.

- 용 역 비 : ***********

- 수행기관 : ***********

- 보 고 자 : ******

▷ 보고자료 : 붙임 참조

▷ 논의내용

- 많은 사람들이 수돗물이 공공기관에서 제공하기 때문에 공공재다 라고 생각하는데 실제로 경제학에서 공공재의 정의를 그렇지 않음. 상수도라고 하는 재화의 성격, 과거하고 지금하고 달라졌으니, 좀 더 많은 분들이 재화에 대한 성격을 정확히 인지 및 부각하여 주셨음 좋겠음. 서브샘플을 만드시겠다고 하셨는데 시도는 좋으나 지역단위 데이터까지 원활하게 구하실수 있을지 모르겠음. 데이터 수집하는데 애쓰시느라 분석이 안되면 안되니까 이건 데이터 이용가능성을 보고 진행하는게 나음*********

→ 상수도가 공공재적 성격을 띄고 있지만 공공재 정의시 비배타적, 비경쟁적이어야함. 내가 쓰면 남이 못쓰는거고, 내가 돈을 지불하지 않으면 못쓰는 조건이 공공재에 붙어 있음. 그런 부분들이 공공요금에 묶여 있지만 현실적인 투자 등 비용이 필요하다는 점은 보고서에 실을 예정임. 서브 샘플은 고민중. 연구기간이나 인력 등에 따라 모든 지역은 무리가 있을거 같고 국가 전체에 대한 역할과 서울시만 따로 해보도록 하겠음.

- 물을 공급하는거 자체가 물산업과 물복지에 대해 공공재와 사적재에 어떻게 설정을 할지 위치 부여를 정리를 해줬으면 좋겠음. 개인적으로 정부가 10년째 이상 물산업을 밀고 있지만 와닿지 않음. 물은 복지로 가야하고 수출의 경우 물산업으로 가야된다 주장함. 수도 요금이 근 10년째 동결, 지자체 의회를 통과하려면 설득을 어떻게 해야하는지도 담았으면 좋겠음*********

→ 수자원 공사 물포럼을 계속 참여하여 말씀하신 문제들에 대해 10년째 듣고 있음. 말씀하신게 가능하기 위해서는 이렇게 경제적으로 상수도와 물산업이 경제적인 편익을 제공하고 있다는 것을 만들어서 가격을 현실화함으로써 투자를 하고 이게 결국 복지가 될 수있고 산업으로 연관될 수 있다는게 이 연구의 목적임

- 연구결과에 대해 기대가 큼. 상수도가 경제성장에 기여를 많이했고 이런 인과관계를 밝혀 내시는 작업을 하시는 것인데, 결과가 일반 소비자한테도 많이 알려졌으면 좋겠음. 왜냐면 상수도가 발전은 하지만 직접적인 음용은 떨어진다고 보임. 소비자들은 상수도요금 등을 올릴때 반발이 많은 이유가 소비자들이 음용을 하는데 또다른 비용을 지출(먹는샘물, 정수기 등)을 하고 있음. 즉 이미 물 관련 비용을 추가로 다른 곳에 지불을 하다 보니, 요금 상승에 대해 공감을 못함. ********

→ 같은 목표를 가지고 이 연구과제에 임하도록 하겠음.

- 유의미한 결과가 나왔으면 좋겠고, 경제성장이라고 타이틀을 잡았으나 미래사회, 삶의 질 등 이런 것도 포함해서 제언이 나오면 좋겠음 ********

→ 기본적으로 경제성장이 그 모든 걸 다 포함하고 있다고 생각하고 그 사항을 담도록 하겠음.

2. 제20차 정례회의 자료

가. 5월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2022. 5. 3.(화), 맑음

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3 (채수)
기온 (℃)	관측	17.7	18.2	13.4	13.0	13.4	14.2	14.8
	평년	14.3	14.7	15.1	15.6	15.9	16.1	16.4
강수량 (mm)	관측		0.0	15.5
	평년	3.1	3.3	2.8	3.2	3.4	2.3	2.3

※ 채수주간(’22. 4. 27. ~ ’22. 5. 3.) : 강수량 15.5mm

ㅇ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
광암	송파구 가락로11길 36 **********	송파구 백제고분로22길 39 *******	송파구 가락로11길 36 **********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
암사	동작구 여의대방로16길 41 **********	동작구 여의대방로10길 38 ***********	동작구 여의대방로10길 38 ***********

- 정수기 물 : 2개 지점

광 암		암 사
	< 정수기 > ○회사명 : 코웨이 ○모델명 : CHP-5710L ○필터 : RO ○제 조 일 : 2020.1.9. ○필터교환 : -		< 정수기 > ○회사명 : 쿠쿠 ○모델명 : CP-05601SW ○필터 : NF ○제 조 일 : 2021.4.12. ○필터교환: 2022.1.4.

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야              : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목중 9개 항목 불검출, 3개 항목

(질산성질소, 붕소, 브롬산염) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’22.2월	’22.5월	’22.2월	’22.5월	’22.2월	’22.5월	’22.2월	’22.5월	’22.2월	’22.5월
광암	0	0	2.9	4.9	8.1	7.9	1.45	1.16	불검출	불검출
암사	32	40	3.3	4.7	8.0	7.8	1.31	2.52	불검출	0.12

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’22.2월	’22.5월	’22.2월	’22.5월	’22.2월	’22.5월	’22.2월	’22.5월	’22.2월	’22.5월
광암	공급계통	정수	0.08	0.07	0.38	0.41	7.3	7.3	0.005	0.010	불검출	불검출
		직수	0.07	0.07	0.35	0.33	7.3	7.4	불검출	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.08	0.15	0.17	7.4	7.5	0.003	0.007	불검출	불검출
암사	공급계통	정수	0.08	0.07	0.41	0.48	7.1	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.08	0.08	0.29	0.42	7.3	7.3	불검출	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.08	0.08	0.23	0.20	7.3	7.5	불검출	0.006	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암	공급 계통	직 수	7.4	0.33	1.3	0.027	0	불검출
		정수기	7.1	불검출	불검출	불검출	450	불검출
암사	공급 계통	직 수	7.3	0.42	1.3	0.033	0	불검출
		정수기	7.3	불검출	불검출	불검출	0	불검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 착수보고(1건)

- 기후변화 대응 소독부산물의 효율적 관리 방안

<과제수행 : 한국환경경제학회 >

※ 수돗물평가위원회 조사사업 과제 운영 일정(안)

수평위 연구·조사 과제 선정 (1월~3월)	⇒	수평위 연구·조사 과제 계약 (3월~4월)	⇒	수평위 연구·조사 착수/중간보고 (4월~8월)	⇒	수평위 심포지엄 개최 연구·조사 과제 발표 (9월~10월)	⇒	수평위 연구·조사 준공 (11월~12월)

다. ’22. 6월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ  채수일자 : 2022년 6월 7일(화) 09:00 ~ 18:00

ㅇ  채수 주관위원 :

ㅇ  채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

ㅇ  제21차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2022. 6. 28.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’22년 6월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 5월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. ’22년 수돗물평가위원회 착수보고 자료 1부(따로붙임).  끝.