문서번호	생산관리과-21767
결재일자	2022. 5. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
권창범		백광인	05/19
			김창중
협 조

공업용수 시설 긴급 안전점검 계획

2022.  5.

상수도사업본부

(생산부)

공업용수 시설 긴급 안전점검 계획

50년 이상 사용한 노후시설인 공업용수 시설에 대하여 긴급 안전진단 실시하여 향후 유지관리 계획에 반영하고자 함

□ 추진 배경

ㅇ 최근 공급관로에서 누수발생이 급증하는 등 중대시민재해 발생 우려

- 공업용수 관로 노후로 최근 2년간 700~800mm 누수 8건 발생

ㅇ '69년도 부터 공급한 공업용수 공급시설의 노후화(50년 이상) 및 사회여건 변화, 수요량 급감을 연계하여 향후 유지관리 계획 수립 필요

- 공업용수 시설개량 비용 대비 효과분석으로 공업용수 존치 여부 판단 필요

□ 현  황

ㅇ 공업용수 수리계통도

ㅇ 공업용수 시설 현황 : 시설용량 130천㎥/일(펌프용량 : 42천㎥/일)

송수실	배수지	송수시설	배관현황
1동 (120평)	2지 4,000톤 (B:12.6, L:40, H:4) (건설: '69년 7월)	350HP×2대(1) 200HP×1대(1)	- 구경 150～1200㎜ - 연장 7.2㎞ ※ '69~'82년 부설

ㅇ ’21년 정밀안전진단 용역 결과

구 분	평가결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	규모 (S, ㎡)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
배수지	c	3.34	3	1,726.2	5,178.6	17,308.4
관 로	B	4.34	2.0	170	340	1474

ㅇ 2040 수도정비기본계획 공업용수 개량 계획

구 분	단기	중기	장기(’25년 이후)
공급개요	‧ 자연유하 공급	‧ 자연유하 공급	‧ 직결 공급
주요시설	‧ 수질계측기 운영	‧ 사유지 점용구간 송배수 관로 철거이설	‧ 펌프개량 및 배수지 철거 ‧ 사유지 점용구간 송배수 관로 철거이설
시설제원	‧ pH, 수온, 탁도계 1식	‧ 송배수 관로 철거이설 - 이설 : D900, L=240m - 철거 : D900, L=160m ‧ 공업용수 노후 배수관로 교체 : D200~800, L=7.4km	‧ 펌프 : H60m - Q=12.0㎥/분 X 2(1)대 - Q=17.5㎥/분 X 1대
개략공사비 (103억원)	50백만원	8,360백만원	1,900백만원

※ 취수시설 개량 비용 13,821백만원 추가 시 총 개량비용 241억원 소요

□ 전문가 긴급 시설 안전진단 계획

ㅇ 대  상 : 취수시설, 배수지, 공급관로 등 공업용수 전체 시설

ㅇ 일  시 : ’22.5.24.(화) 13:00 ~ 18:00

※ 외부전문가 일정 등에 따라 점검기간은 변경될 수 있음

ㅇ 점검반 : 외부전문가(3인), 생산관리과, 정수센터, 수도사업소 합동점검

- 취수구 ~ 배수지 : 외부전문가 2인, 영등포정수센터(정수시설과)

- 공급관로        : 외부전문가 1인, 남부수도사업소(시설관리과)

ㅇ 전문가 명단

**	****	****	****	*****
*	***	**	***	*****
*	******	****	***	*******
*	****	**	***	*****

ㅇ 점검내용

- 토목구조물 균열 및 열화 등 안전성 진단

- 공급관로 노후화 및 안전성 진단

- 중·장기 공업용수 개량계획 적정성 검토

□ 향후계획

ㅇ 도림천 유지용수 공급 변경 협의(하천관리과)

ㅇ 롯데제과 공업용수 폐전 협의

ㅇ 공업용수 공급 유지관리 등 추진계획 수립

□ 행정사항

ㅇ 자문수당 지급 : 금육십만원정(￦600,000원)

- 외부 전문가 3명 × 200,000원 = 600,000원

(서울시 위원회 수당 및 여비 지급조례 시행규칙 준용)

ㅇ 지출방법 : 외부 전문가 입급계좌에 무통장 입금

ㅇ 예산과목 : 영업비용, 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비).  끝.