문서번호	배수과-21502
결재일자	2022. 5. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
이명준	김근용	신용철		05/19
				김권기
협 조	주무관		조성균
	주무관		이진영

『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(1공구)』

저촉 상수도관 이설협의 검토결과 보고

2022. 5.

상 수 도 사 업 본 부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(1공구)』

저촉 상수도관 이설협의 검토결과 보고

동북선도시철도주식회사에서 시행하는「동북선 도시철도 민간투자 건설공사(1공구)」구간내 저촉 상수도관에 대한 이설협의 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 동북선 도시철도 민간투자 건설공사(1공구)

ㅇ 위    치: 성동구청 앞 ~ 서울대 사대부고 앞 교차로

ㅇ 기    간: ’21. 7. ~ ’26. 7.

ㅇ 규    모: 총연장 L=3.82㎞

- 본선터널 3.56㎞, 정거장 4개소, 본선 환기구 4개소

ㅇ 시 행 청: 동북선도시철도주식회사(시공사: 금호건설)

□ 추진경과

ㅇ 동북선 도시철도 건설공사(1공구) 저촉 상수도관 협의	’22. 1.

ㅇ 저촉 상수도관 현황자료 요청	’22. 2.
ㅇ 관계자 회의(1차)	’22. 3.

ㅇ 현황자료 제출 및 관계자 회의(2차)	’22. 4.

ㅇ 상수도관로 이설 협의 요청(동북선1공구)	’22. 5.

□ 저촉 상수도관 현황

ㅇ 대    상: D700~1200㎜, L=511m

- 성동구 고산자로 동북선 도시철도 구조물 설치 구간에 상수도관 저촉

- 저촉 상수도관은 ’70~’73년에 부설된 대현산, 용마, 월곡배수지 계통의 배수관으로 ’22년 장기사용 송배수관 설계용역 진행중

ㅇ 급수현황

- 성동구 등 3개구 6개동 127천세대에 공급

급수구역			급수현황			저촉 상수도관
정수 센터	배수지	시설용량 (㎥)	급수구역	공급량 (㎥/일평균)	세대수 (천세대)
뚝도	대현산	200천	마장동	8,250	11	D700㎜, L=4m
						D900㎜, L=96m
						D1200㎜, L=64m
뚝도	용마	80천	용마동, 제기동	44,250	59	D1200㎜, L=127m
강북	월곡	50천	월곡동, 종암동	42,7510	57	D1200㎜, L=20m

Ⅱ		이설협의 검토결과

□ 중점 검토사항

ㅇ 장기사용 송배수관 정비계획과 연계하여 검토

- 설계용역 대상┌중부 5구간(미아사거리~고대삼거리): D1200㎜→ 600~800㎜, L=1.8㎞

└동부 6구간(무학로~고산자로): D1200㎜ → 500~900㎜, L=2.5㎞

- 정비예정 대상┌도선사거리~서울시설공단교차로 구간: D700㎜→ 500㎜, L=0.6㎞

└동대문구청 교차로 ~ 고대앞삼거리 D1200㎜ → 900㎜, L=1.8㎞

ㅇ 이설 및 매달기 안정성 확보 및 향후 유지관리 방향 검토

□ 검토결과

*********************************

**********************************************

*************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		세부 추진계획

1
		대현산배수지 저촉 상수도관 이설 검토

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 왕십리역 교차로 ~ 서울시설공단 교차로

ㅇ 규    모: D700~D900㎜, L=315m

□ 검토결과

ㅇ 급수운영: ‘단수없음’ ☞ 밸브조절 및 부단수차단공법 적용

- D700㎜: 장기사용 송배수관 정비 계획과 연계하여 구경 D500㎜로 축소

- D900㎜: 장기사용 송배수관 정비 계획과 연계하여 왕십리교차로~도선사거리 구간은 기존 구경을 유지하되, 도선사거리~서울시설공단교차로 구간은 철거

- D1200㎜: ’21년 장기사용 송배수관 설계용역과 연계하여 구경 D900㎜로 축소

*****

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2
		용마·월곡배수지 저촉 상수도관 이설 검토

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 서울시설공단 교차로 ~ 서울대 사대부고 교차로 앞

ㅇ 규    모: D700~900㎜, L=230m

□ 검토결과

ㅇ 급수운영: ‘단수없음’ ☞ 밸브조절 및 부단수차단공법 적용

- D1200㎜(용마배수지): 향후 급수수요 및 비상급수(대현산, 월곡배수지) 계획을 고려하여 구경 D900㎜로 축소

- D1200㎜(월곡배수지): ’21년 장기사용 송배수관 설계용역과 연계하여 구경 D700㎜로 축소

*****

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		행정사항

□ 동북선도시철도주식회사

ㅇ 위 검토결과 및 이설승인조건을 설계에 반영한 이설공사 세부계획서 제출

ㅇ 이설공사 세부계획서에 대해 최종협의 후 수도사업소 제출

※ 기타 세부사항은 관련 지침, 상수도시설기준(환경부 제정), 상수도공사 표준시방서(국토교통부 제정), 상수도공사 전문시방서(서울시) 및 관할 부서와 협의

□ 수도사업소(중부,동부)

ㅇ 원인자(동북선도시철도주식회사)로부터 착공계를 제출받아 협의사항 이행여부, 유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독 실시

붙임  이설 및 매달기 지침 각 1부.  끝.