	영 등 포 소 방 서
수신	영등포구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축,설계변경1차) 신청에 따른 소방협의 회신 [이희선 건물(당산동6가 237-34)]

1. 영등포구청 건축과-15929(2022.5.17.)호 『건축허가(신축,1차설계변경)신청서 따른 협의(*****       *******』와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : *** 건물

2) 건 축 주 : ***

3) 위    치 : 서울특별시 영등포구*************

4) 규    모 : ****************************

5) 주 용 도 : 복합[업무(오피) 및 공동주택]

6) 종    별 : 신축, 설계변경1차

나. 검토결과 : 붙임참조

다. 동의조건

1) 소화수조와 소화펌프 사이에는 가요성이음장치 적용하여 내진설계 할 것

2) 소화펌프 내부 케이싱 부속품은 청동등 부식에 강한 재질로 사용할 것

3) 소방관 진입창을 설치하고, 완강기 위치는 지상층까지 안전하게 내려올 수 있는 위치에 설치할 것

4) 소화용 콘크리트 수조는 수질에 영향을 미치지 않는 재질로 마감하고 건축물 완공 후 「먹는물

관리법」 기준에 맞게 관리·유지 할 것

5) 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등을 추가로 설치할 것

※유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303)

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	임선길		예방팀장	김승종		예방과장	05/19
김금숙
협조자
시행	예방과-23727	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-2187-8192	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(7)