	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고-숭인

1. 관련근거

가. 재난관리과-1737(2022.3.17.)호 『2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사•정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 2022년 상반기 소방용수  일제조사•정비 중 고장난 용수가 발생하여 아래와 같이보고합니다.

연번	종별 (식별)	관리번호	주소	고장내용	사용여부	담당 관리자
1	소화전 (지하식)	숭-296	종로구 종로46길 22	철개불량 (맨홀뚜껑 안열림)	사용불가	소방교 유승윤
2	소화전 (지상식)	숭-500	종로구 충신길 61	제수변 스핀들 불량 (헛바퀴돌며 안열림)	사용불가	소방장 조명윤

붙임 : 고장소방용수시설 위치및 사진 1부.

	숭인119안전센터장
담당자	조명윤		2팀장	이윤재		119안전센터장	05/19
임영운
협조자
시행	숭인119안전센터-20774	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63, 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-929-0921	/전송	02-2187-8149	/	sycho9624@seoul.go.kr	/	부분공개(6)