기계설비 고장보고(지열히트펌프 4호기)

운영과-21634	결 재	주무관	주무관	운영과장
		김성준	김영현	05/23
				오근
지열히트펌프 4호기 운전중 경보이력이 발생하여 고장내용 및 조치계획을 보고드림.

1. 점 검 일: 2022. 5. 17.(화)

2. 고장내용: 지열히트펌프 1~5호기 중 4호기 출구온도 저온경보 발생

3. 원     인: 냉수 출구 온도센서 작동불량

4. 조치사항: 1,2,5호기 교번운전(3호기 컨트롤패널 5.12. 수리의뢰 상태)

5. 조치계획

- 지열히트펌프 제조사에 온도센서 교체 의뢰(5.18.)하여 3호기 패널 수리와 동시에 납품 예정

지열히트펌프 4호기 운전정지 경보이력	냉수 출구 온도센서 사진

끝.