재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의에 따른 검토결과 회신(창동334)

1. 건축과-11167(2022.05.09.)호『건축허가(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*******』와 관련됩니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 협의요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의개요***********

1) 대지위치:*****************

2) 건 축 주:*********

3) 협의내용:*******

4) 주 용 도:*************************

5) 건물규모:********************************

나. 검토결과:****

다. 동 의 일:****************

라. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 자동소화장치(가스), 옥내소화전설비, 스프링클러설비

2) 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송설비

3) 피난구조설비: 유도등, 완강기, 비상조명등

4) 소화활동설비: 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 제연설비(비상용승강기 승강장)

5) 소화용수설비: 상수도소화용수설비

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 창호입면도에 소방관진입창이 표기되지 않았으며 설치기준에도 맞지 않으니 귀 청에서 관련규정에 맞게 검토 바라며,

나. 비상발전기 취급탱크용량이 소량위험물에 해당되어「서울특별시 위험물안전관리 조례」에 따른 시설기준을 갖추어야 합니다.

다. 소방시설공사는 관계인 및 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」에 의한 감리자지정 및 착공신고 후 공사를 진행 하시고,

라.『소방시설법(약칭)』에 따른 임시소방시설 및 화재위험작업 관련 소방시설 설치에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재예방 안내문 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	05/23
정형철
협조자
시행	예방과-22113	(	2022.05.23	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/	이메일	/	부분공개(6)