문서번호	행정관리과-22119
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
심현성		신경숙	05/23
			代신경숙
협 조
	주무관			박소현
	주무관			이정희A

2022년 병물아리수 생산설비 배관세정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

2022년 병물아리수 생산설비 배관세정 계획

병물아리수 생산설비 배관세정을 실시하여 안전하고 깨끗한 병물아리수를 생산하고 ISO22000 인증 갱신 대비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설현황

□ 준공년도 : 2010년 10월

□ 설비형식 : 비닐포장방식 2개 Line 자동생산 (350㎖, 2.0ℓ)

□ 생산능력 : 연간 최대 850만병 (40,000병/일, 350㎖ 2라인 기준)

□ 저장탱크 : 3대 (충진용 2대, 세척용 1대)

□ 저장용량 : 12,000ℓ × 3

□ 배관재질 : STS316L(ASTM)

Ⅱ		배관세정 개요

□ 목    적

◯ 저장탱크 및 송수배관을 정밀세정하여 안전하고 깨끗한 병물아리수 생산 및 ISO22000 인증 갱신

□ 배관공법

◯ 에코워셔 배관세정공법(WASH)

- 압축한 공기(압축에어)를 단속적으로 관내에 투입, 물과 혼합된 기포가 터질 때 발생하는 고주파를 이용하여 관내에 부착된 녹이나 슬라임(점액질), 스케일 등의 이물질을 제거하는 공법

□ 특    징

◯ 수도법에서 지정한 공인/검증된 공법(수도법 시행규칙 제23조2항)

- 일반검사를 실시한 결과 검사항목 중 탁도, 수소이온 농도, 색도 또는 철에 대한 검사기준을 초과하는 경우에는 급수관을 세척(급수관 내부의 이물질이나 미생물막 등을 관에 손상을 주지 아니하면서 물이나 공기를 주입하는 방법 등으로 제거)하여야 한다.

◯ 배관 부식 및 설비 손상이 없는 시공

- 화학적 세정이나 고압 충격식 공법이 아니므로 배관이나 설비에 손상이 없음

□ 배관세정 단계별 작업내역

◯ 작업 준비 단계

- 에코워셔 순환세정장치(EWCC-150) 토출구를 급수배관 정수장치

직후에 연결

- 환수배관을 순환세정장치 회수측 가배관에 연결

- 고주파세정기(C-Box)노즐을 순환세정장치 토출측에 연결

- 냉각수 배관의 오염도 측정 및 냉각수 세정 희석액을 탱크에 공급

- 기존 순환수 배수 및 희석용액 공급

◯ 세정 실시 단계

- 순환펌프를 가동하여 순환 후 정기적으로 세정장비 가동

- 순환탱크의 배관 내 오염물질 배출상태 확인 및 순환

◯ 세정 마무리 단계

- 세정 후 배관 내 세정용액 완전 배수

- 정수를 공급하여 배관 헹굼 실시

- 헹굼중 고주파 세정 추가 실시하여 배관 내 잔류 이물질 완전 제거

- 배관 내부 점검 및 설비 원상복구

Ⅲ		계약방법

□ 계약업체 : *****

*****************************

□ 계약방법 : 1인 수의계약

- 수의계약 사유 : 추정가격이 2천만원 이하 소액이며, 병물아리수의 안전하고 깨끗한 생산을 위하여 약품을 사용하지 않고 잔조물이 없는 공법으로 배관이나 설비에 손상이 가지 않는 배관세정 공법임

- 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제4항마호, 동조제5항나호 (특허공법에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우)

□ 소요예산 : *****************************

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비 (병물 아리수 공급)

□ 추진일정

◯ 2022. 5~6. : 배관세정 용역 계약

◯ 2022. 6. : 배관세정 용역 시행 및 준공

붙임  견적서 2부.  끝.