문서번호	시설보수과-21329
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		안종필	05/24
			최규동
협 조
	관리과장			백선호
	운영과장			최영효
	주무관			이재철

2022년도 공정안전관리(PSM) 자체감사 결과보고

2022. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

'22년도 공정안전관리(PSM) 자체감사 결과 보고

2022. 5. 6. ~ 5. 19.(4일간) 공정안전관리 12대 요소에 대한 서류 심사,

현장확인, 면담 등 이행실태에 대해 자체감사를 실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		감사 개요

목   적

❍ 중대산업사고 예방 및 PSM 제도의 효율적인 운영여부 확인

❍ 미비사항을 발굴하여 무재해사업장 달성과 안정적인 하수처리운영 확보

기   간 : 2022. 5. 16. (월)~ 5. 19. (목)[4일간]

방   법 : 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행

※ 외부전문가 초빙 : *********************

감사내용

❍ 공정안전관리 운영현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부

❍ 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획, 비상조치계획 등 서류심사

❍ 작업자 안전운전 준수 유무, 공정안전자료의 현장 일치 유무

대상시설

대상시설	대상물질	취급량	기준			비고
			구분	취급/일	저장
******** ******** *********	***** ***	*****	*****	*****	****
*******	**	******** ********	*****	*****	****

Ⅱ		PSM 자체감사 결과 및 조치방안

총   평

❙중랑물재생센터 내 PSM 대상시설 5개 현장에 대한 자체감사

실시 결과

❍ ****************************************************************

서류심사	현장심사	합 계	현장 조치사항
***	***	***	***** ***** ********* *********** *******

******************************************************

심사 및 조치방안

이행상태 점검일(2022.6.30.)전 서류 및 현장심사에 대한 미비사항을 보완 조치   완료하여 외부기관 점검에 만전을 기하고자 함.

❍ 심사결과 공통 조치사항

심사결과	조치방안	담당자	비고
① 작업허가서 작성 미비 ② MSDS 최신본으로 업데이트 필요 ③ 공정안전관리 12대 요소 등 인지부족	① 작업허가서 보완 및 제출 ② MSDS 1년이내 최신본으로 수정·비치 ③ PSM 12대 요소 등 면담자료 숙지필요	*** *** *** *** *** *** ***	모든 현장 공통사항

❍ 현장별 조치사항(현장별 세부사항은 붙임 참조)

자체감사 결과회의 실시

❍ 일    시 : 2022. 5. 19. (목) 14:30 ~ 15:30 (1시간)

❍ 장    소 : 본관동 3층 회의실

❍ 참 석 자 : 공정안전관리(PSM) 대상설비 현장책임자, 반장

❍ 내    용 : 자체감사 결과 강평, 12대요소에 대한 시정조치 사항, 현장별 미흡사항

소장님 면담	관리감독자 등 면담	공정안전관리(PSM) 자체감사 강평

Ⅲ		향후 추진계획

기술지도점검 대비 최종 점검 실시

❍ 실시시기 : 2022. 6월중

- 점검자 :******************************************

․ *********************************************

- 대상시설

․ 유입동, 방류동, 제1·2슬러지건조동, 제2․3소화가스 탈황설비, 잉여소화가스 소각설비, 제2․3 소화가스홀더,  제2․3 소화가스 교반기실, 제2․3 소화조(옥상)

※ 현장 담당자별로 자체감사결과 미비사항은 즉시 조치하고, 조치불가 사항은 수검당일까지의 조치결과 내용를 심사자에게 제출

PSM 자체감사 결과 및 위험성평가(HAZOP) 관련 교육자료 공람·배포

※ 기 실시한 직원대상 PSM 관련 교육자료를 각 현장에 공람·배포하여 PSM 관련 자료 공유

붙임 : 현장별 심사결과 각 1부.  끝.