문서번호	시설관리과-23579
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
시설운영팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김진성	김근태	05/24
		박기용
협 조
	행정지원과장		이영세
	급수운영과장		최춘근
	수질팀장		김미란
	안전관리팀장		홍정식
	시설관리팀장		김재영
	주무관		유홍규
	주무관		박홍

『내곡올림터 유입.유출 배관 교체』관련

단수작업에 따른 급수운영 검토결과 보고

2022년 5월

강남수도사업소

(시설관리과)

『내곡올림터 유입·유출 배관 교체』관련

단수작업에 따른 급수운영 검토결과 보고

노후된 내곡올림터 유입·유출 배관 교체 및 연락공사와 관련 통수 시 내곡배수지 급수구역에 대한 단수 및 혼탁수 발생 가능에 대비한 조치 계획을 보고 드림.

※ 관련근거: 시설관리과-22916호(2022.5.11).

Ⅰ		올림터 현황

□ 일반현황

위치	준공년월	표고	대지면적	지목	일일송수량
***********	******	***	******	**	************

□ 공급 계통도

******	*******	***** ************	*******	*****	*******	***** ***********	*******	***
*** *******		***** ***********		******** *******		***** **************		****************

Ⅱ		추진배경

□ 2021.06. 내곡올림터 송수관로 수충격분석 용역

○ 분석 결과 : 수충격 방지 설비 필요

- 높은 수격압과 운동량 변화에 따른 과다한 외력 발생으로 덕타일 주철관 이탈 사고 우려가 있어 수격작용을 완충 시켜주기 위한 수충격 방지 설비 설치 필요

□ 2021.09. 수충격방지설비 설치 계획수립

□ 2021.11.내곡아리수올림터 수충격방지설비 설치사업 연기 검토 보고

○ 내곡올림터의 노후된 유입·유출 배관 교체 후 설치 가능

Ⅲ		본부·사업소 합동 점검 실시

□ 점검일시 : 2022. 4. 18.(월)

□ 점검자

○ 본  부 : 배수과 조성균 외 4명, 시설관리과 이상구
○ 사업소 : 시설운영팀장 김진성 외 3명

□ 점검내용

○ 펌프 가동 상태 및 운영 현황 점검

○ 유입·유출 배관 노후도 및 부식 상태 점검 등

□ 점검결과

○ 펌프장 내·외부 배관의 노후로 전체적인 배관 교체가 시급

- 1호 펌프 유출배관 누수(임시누수복구 완료)로 사고예방을 위해 운휴

- 펌프장 외부 메인 유입·유출배관 누수 2회 발생(‘21.10, ’21.11)

○ 수충격으로 인한 침수 가능성 상존

-‘17년 수충격으로 인해 침수 사고가 발생했던 시설물로 현재 배관 및 밸브의 수충  격으로 인한 데미지 누적으로 침수사고 가능성 상존

□ 점검자 의견

○ 유입, 유출 배관의 노후도가 심각하여 누수 사고가 잦고

○ 밸브, 배관 설비 등에 수충격이 누적되어 파손에 의한 침수로 장시간 급수 중단이 될 수 있어 배관 교체와 수충격방지 설비 설치가 시급함.

○ 급수운영의 안정성 확보를 위해 유입·유출 배관 교체가 필요함.

Ⅳ		추진계획

□ 공사개요

○ 교체 대상 물량

구분	유입관	유출관	제수밸브	공기변	보호콘크리트
수량	500A×38m	400A×40m 300A× 9m	500A×1EA 400A×3EA	500A×1EA 400A×1EA	13.2×0.5×1

○ 공사기간 :‘22. 5. 12.(목) ~ 6. 6.(월)

- 신설관 부설공사 :‘22. 5. 12.(목) ~ 6. 2.(목) ▷ 송수펌프 정상 운전

- 연결 공사 : 1차(유입관로) ⇒ 2022. 5. 27.(금) 23:00 ~ 5. 28(토) 07:00

2차(유출관로) ⇒ 2022. 6. 05.(일) 23:00 ~ 6. 06(월) 07:00

※ 연결공사 시는 펌프가동 중단 및 통수 시 재가동에 따른 혼탁수 발생 우려로 비상근무 실시

○ 공사비 : 약 120,000천원

○ 시공사 : 누수복구업체 성일디엔씨(주)

○ 공사관계자 연락처

구 분		성 명	연 락 처
시공사	현장대리인	***	*************
시설관리과	시설운영팀	****	*************
	기전팀	***	*************

Ⅴ		세부 추진계획

□ 1차 연결 공사 (배수지 공급용 송수펌프 정지)

○ 공사시간 : 2022. 5. 27.(금) 23:00 ~ 5. 28.(토) 07:00

○ 공사내용 : 메인 노후 유입관 철거 및 신설관 연결

○ 작업인력 : 용접사 2명 등 2개조 투입

○ 시간대별 작업 일정

작 업 시 간 작 업 공 정	시 간
	22:50	23:00	06:00	06:30	07:00
1. 송수펌프 정지 및 메인 유입밸브 잠금
2. ❶ 유입 메인밸브측 기존관 철거 후 신설관 연결
3. ❷ 유입배관 펌프장측 기존관 철거 후 신설관 연결
4. 현장 확인 및 통수전 수질검사 실시
5. 메인 유입밸브 개방, 시운전 및 정상운전

□ 2차 연결 공사 (배수지 공급용 송수펌프 정지)

○ 공사시간 : 2022. 6. 5.(일) 23:00 ~ 6. 6.(월) 07:00

○ 공사내용 : 메인 노후 유입관 철거 및 신설관 연결

○ 작업인력 : 용접사 2명 등 2개조 투입

○ 시간대별 작업 일정

작 업 시 간 작 업 공 정	시 간
	22:50	23:00	03:00	06:00	06:30	07:00
송수펌프 정지 및 메인 유출밸브 잠금
2. ❶ 기존관 보호콘크리트 철거
3. ❷ 유출 메인밸브측 기존관 철거 후 신설관 연결
4. ❸ 3호 송수펌프 노후 유출관 철거 후 신설관 설치
5. ❹ 2호 송수펌프 노후 유출관 철거 후 신설관 설치
6. 현장 확인 및 통수전 수질검사 실시
7. 메인 유출밸브 개방, 시운전 및 정상운전

※ 송수펌프 2,3호 유출관 연락공사 완료하고 정상적인 수질을 확보하여 통수 확인 후 중간밸브 폐쇄, 1호 송수펌프 노후 유출관 철거 후 신설관 설치

Ⅵ		급수운영 검토 및 조치계획

□ 내곡올림터(배수지) 급수실태

○ 수    계 : 암사정수장(저양정) 수서배수지 계통

○ 공 급 량 : 7,500㎥

○ 급수지역 : 서초구 3개동(내곡동,신원동,원지동) 약 4,900세대

- 택지지구 : 내곡보금자리지구 4,699세대

- 근생 및 오피스텔(10개소), 학교 1개소, 단독주택 : 200세대 등

※ 급수구역 대부분이 다량급수처로 저수조를 통해 급수 중임(전체 세대 90%)

<내곡배수지 체류시간 검토>

- 2021. 10월 실증테스트 결과 급수가능 시간 : 8시간

- 공급량 분석 결과 일주일 중 물 사용량이 가장 적은 금~일요일 야간에 공사 실시

- 송수펌프 정지 시 배수지 담수량만으로 급수

※ 전년도 실증테스트 기간보다 6월 첫째주 유출량이 적었고, 금년 현충일이 월요일로 물 사용량이 적을 것으로 예상되므로, 연결공사는 1차(유입관로), 2차(유출관로)로 나누어서 각 8시간 이내에 완료 예정

□ 조치계획

○ 다량급수처 저수조 만수위 유지 및 담수 시 정상수질 확보 후 담수 조치토록 안내(다량급수처 내역 별첨 #1)

- 안내기간 ┌ 1차 유입관로 연결공사 : 2022. 5. 27. 18:00까지

┖ 2차 유출관로 연결공사 : 2022. 6. 05. 18:00까지

- 홍보대상 : 다량급수처 19개소

▶ 다량급수처(19개소) : 아파트(8개소), 학교(1개소), 일반건물(10개소)

○ 수질자동감시시스템 활용하여 수질변동 확인 등 실시간 모니터링 실시

- (배수지) 수질자동감시시스템 1개소 : 내곡동 산12-571번지 앞

○ 혼탁수 발생 시 정상적인 수질 확보를 위한 퇴수작업 시행

- 퇴수밸브 D150㎜ 3개소 퇴수 시행

▶ 위 치 : 내곡동 137-1(150㎜), 내곡동 340-4(150㎜), 내곡동 341-10(150㎜)

※ 수계조절 담당(2명) 현장 배치

○ 혼탁수 발생 등 비상 상황을 대비한 현장 대응반 운영

- 운영기간 ┌ 1차 연결공사 : 2022.5.27(금).20:00 ~ 5.28(토)10:00

┖ 2차 연결공사 : 2022.6.05(일).20:00 ~ 6.06(월)10:00

- 분야별 업무분장(총 괄 : 시설관리과장)

▶ 공사 진행 상황을 공유하여 신속하게 대응(시설관리과)

• 다량급수처 담수 지연 요청, 배수지 유출밸브 개도율 조절 등

※ 현장대응반 편성표(별첨 #2)

▶ 현장 감독 및 급수운영 업무(시설운영팀)

▶ 1차 연결공사, 2차 연결공사 전 당일 22:00시까지 배수지 만수위 확보(기전팀)

▶ 긴급 복구 협력업체(펌프, 자동제어, 수배전반) 연락체계 확보(기전팀)

▶ 급수차 운영 : 비상급수운영 관련 급수차 운전원(2명) 대기

• 5. 27(금) : 급수운영과 운전9급 이성주

• 6. 05(일) : 시설관리과 운전7급 윤달선

Ⅶ		행정사항

□ 본부 관련부서 협의 내용

○ 시설관리과

- 수충격방지설비는 유지관리 등을 감안 최적 장소를 검토하여 설치 요망

○ 배수과

- 급수운영에 관한 사항으로 연결공사 시행 전 통보(통보 후 별도 보고)

□ 협조사항(행정지원과)

○ 유입배관 교체에 따른 차염소설비 철거 후 재설치

○ 유입, 유출 배관 교체 완료 후 통수전 수질검사 실시

○ 병물아리수(PET) 확보 공급 : 2ℓ 600병, 350㎜ℓ 1,000병

○ 수질자동감시시스템 활용하여 수질변동 확인 등 실시간 모니터링 실시

- 배수지 : 내곡동 산12-571번지 앞

붙임 : 1. 다량급수처 내역 1부
2. 비상상황 대비 현장대응반 편성 및 업무분장 1부
3. 내곡올림터 급수운영 관련 실증테스트 결과 1부

4. 내곡배수지 급수구역도 1부.  끝.