투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	구로구청장 (교통행정과장)
(경유)
제목	어린이보호구역 바닥형 보행신호등 설치를 위한 협의에 대한 회신(추가)

1. 교통행정과-17855(2022.05.23.)협조 요청 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 의견을 회신하오니 설치에 참고하여 시행하시기 바랍니다.

가. 세곡초교 제어기 교체는 원인자공사로 시행

나. 설치 및 유지관리는 구로구청(교통행정과)에서 수행

다. 한전 전원은 별도 수전하여 구로구청(교통행정과)에서 전기요금 납부

라. 제어기 및 신호등 연결 작업(접점 연결 등)은 최소로 사용하고 고장시 즉시 차단    및 손실이 최소화 되도록 별도 차단기를 설치

마. 신호등 지주 입선 시에는 신호등 맨홀을 사용하여 입선하고 부득이 신호등 지주의   하부를 타공할 경우에는 부식 방지 조치 시행

바. 제어기 내부 작업(접점 연결 등)이 있는 경우에는 교통운영과(신호운영실) 사전     연락 후에 작업 시행.              끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	권기춘		기전과장	05/24
代김흥식
협조자
시행	기전과-22010	(	2022.05.24	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	kwon700117@seoul.go.kr	/	대시민공개