문서번호	운영과-21697
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김성준		05/24
		오근
협 조
	주무관		김영현

지열히트펌프 3호기 및 4호기 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

북서울미술관

(운영과)

지열히트펌프 3호기 및 4호기 정비 계획

'기계설비 운전점검'중 지열히트펌프 3호기 및 4호기 고장사항이 발생하여 조치하고자 함.

□ 관련근거

○ 기계설비 고장보고(지열히트펌프 3호기) (운영과-21092호,2022.4.29.)

○ 기계설비 고장보고(지열히트펌프 4호기) (운영과-21634호,2022.5.23.)

□ 설비개요

○ 설비명: 지열시스템

장 비 명	수량	규 격(용량×대수)	용 도	제조사
지열순환펌프	3대	15kW×2, 11kW×1	1차측 순환수 수송	*****
지열히트펌프	5대	20.28RT×4, 16.08RT×1	지열 냉·난방 열원	*****
냉·온수 펌프	2대	15kW×2	2차측 냉·온수 수송	*****
지열팽창탱크	2대	600L×1, 200L×1	배관압력 일정하게 유지	**********
지열자동제어	1대	자동제어 PLC	지열 냉·난방 제어반	********

○ 지열시스템 현장사진

지열히트펌프 5대(좌측부터 1호기)	지열 1·2차측 펌프, 팽창탱크 및 제어반

□ 정비개요

○ 내    용: 2022. 4. 25. 및 5. 17. 점검중 장비이상 발생

- 지열히트펌프 3호기(4.25.) : 장비 조작반 출력장치 고장

- 지열히트펌프 4호기(5.17.) : 냉수 출구 온도센서 고장

지열히트펌프 3호기 출력장치	지열히트펌프 4호기 냉수 온도센서

○ 방    법: 지열히트펌프 제조사에 고장부품 수리 요청하고자 함.

□ 정비계획

○ 품    목: 지열히트펌프 컨트롤러 1대, 온도조절기 및 온도센서 2개

○ 업    체: *************************

○ 소요예산: ********(부가세 포함)

○ 납품기한: 10일 이내

○ 예산과목: 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

○ 집행방법: 수리 및 시운전 후, 정비업체에 일상경비 지급

□ 기대효과

○ 원활한 지열 냉·난방(열원 5대)의 교번운전 가능

붙임  견적서 1부.  끝.