소방특별조사세부조사표(캠##타#)

검사일시 : 2022. 5. 18.(수)

1. 조사대상

업 소 명	*****			전화번호	*************
소 재 지	***************	영업주	***	업 종	고시원
건물구조	4/1층, 연면적 463.76㎡	영업장 정보	사용층: -1,1~3층 사용면적 413.886㎡		소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 해당사항 없음
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 소화기 충압상태 확인한 바 이상없음 ○ 발신기세트 외관점검한 바 이상없음 ○ 감지기 및 간이SP헤드 외관 및 부착상태 확인한 이 이상없음 ○ 간이SP설비 시험밸브 개방에 따른 적정방수압력 확인한 바 이상없음 ○ 영업장 유도등 점등상태 및 휴대용비상조명등 확인한 바 이상없음 ○ 지상3층 수신기 동작시험 확인한바 비상경보설비 및 비상방송설치 송출 확인함 ○ 수신기 전원공급 및 자동기능상태 유지됨 ○ 비상구 물건적재 여부 확인한 바 이상없음
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착됨
④ 소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함(2022.4.18.) * 2년마다 보수교육 철저토록 지도함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	○ 무과실 화재배상책임보험 가입됨 (2021.6.28 ~ 2024.6.28)

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	기존 위반내용(불법 건축물) 외 지상4층 면적 상이(샤시설치)옥탑 실 1개소	구청 통보

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	한소영		류연하		05/25
					代이낙규
협조	김영식