문서번호	시설관리과-25317
결재일자	2022. 5. 25.
공개여부	부분공개(3,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
임상근	이유찬	김상웅	05/25
			박동석
협 조
	시설관리팀장		유세종
	주무관		김종수
	주무관		유형근
	주무관		代김병주

혜명배수지 누수 관련

부분보수 계획 보고

2022. 5. 25.(수)

중부수도사업소

(시설관리과)

혜명배수지 누수 관련 부분보수 계획 보고

혜명배수지 구조물 내부 누수와 관련하여 부분보수 계획을 보고드림.

※ 관련문서: 시설관리과-1148(2022. 1. 17.)호

Ⅰ		급수운영 현황

□ 혜명배수지 개요

○ 위    치: **************, 1987년 준공

○ 시설용량: 1,000㎥ (24m × 12m × 4m), 1지

○ 급수현황: 종로구(명륜동3가) / 약 1,500세대

○ 구조형태: 콘크리트 구조물 (내부: PE시트 라이닝)

□ 혜명가압장 직송 공급 운영 (2021. 12. ~ 현재)

- 혜명배수지 내부 누수로 인해 인근 주택가*************로 수돗물이 유입되는 등 민원 피해가 발생하여 현재는 혜명가압장 직송 공급 운영중.

○ 개념도

Ⅱ		배수지 조사내용

□ 사업소 자체 점검(1차)

○ 조사일시: 2022. 12. 17.(금)

○ 점 검 자: 시설운영팀장, 시설물 담당, 지역 담당, 수계조절요원 등

○ 점검내용: 배수지 내부 육안검사, 시설물 시공 상태 등 점검

□ 본부 합동점검(2차)

○ 조사일시: 2022. 1. 13.(목)

○ 점 검 자

- 본  부: 본부 시설관리(시설6급 강은영외2명)

- 사업소: 시설운영팀장, 지역담당, 수계조절요원 등

□ 조사결과

○ 혜명배수지 내부방식: PE시트 라이닝

○ 손상내용

- 바닥면 손상 (PE시트 라이닝 들뜸 현상)

- 손상위치: 유입·유출관/퇴수관 접합부, 바닥면/벽면 등

- 손상원인: 콘크리트 구조물 내부 및 PE시트 라이닝 접합부 균열 누수 추정

○ 현장사진

배수지 내부	PE시트 라이닝 들뜸

Ⅲ		보수계획

□ 보수방안 검토

- 여름철 물 사용량 증가로 인해 혜명가압장 직송 공급 운영에 한계가 있고, 비상급수시 배수지 사용이 불가피하여 긴급히 부분보수 필요

※ 본부 시설관리과 의견조회 결과 부분보수 협의 완료

□ 보수내용

○ PE시트 라이닝 부분보수

- PE 라이닝 들뜸 부위, 관 접합부 제거 후 압착 붙임 보수

- 보수면적 : 약 45.0㎡

- 보수위치 : 1.0m ~ 3.0m 사이 유입관, 월류관, 퇴수관 등 접합부

※ 상세위치 붙임파일 참조

- 배수지 구조물 균열 발견시 보수 포함

- 보수자재 :  KC인증 PE시트 라이닝 방수 자재사용

○ 보수 소요기간 : 약 10일 (2022. 6. 7. ~ 6. 17. 예정)

○ 소요예산 : 약 10백만원(자체예산 활용)

Ⅳ		행정사항

□ 보수방법

○ 배수지 운영을 위한 긴급 보수를 시행코자 관내 시설물 연간단가 계약업체 작업지시 예정.

- 시공업체: *****************

○ 구조물 보수완료 후 본부 결과보고

붙임  배수지 누수 현황 1부.  끝.