문서번호	도시철도설비부-22300
결재일자	2022. 5. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
유홍근		김이곤	05/26
			김중영
협조

『별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사』

모란차량기지 토크백 이설관련 실정보고 검토보고

2022. 05

도시철도설비부

(정보통신과)

『별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사』

모란차량기지 토크백 이설관련 실정보고 검토보고

「별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사」관련 도시철도토목부로부터 모란차량기지 지장물 이설 요청이 있어 해당 토크백 시설 이설에 대해 검토하고 보고드림

※ 토그백 설비 : 선로전환기 또는 신호기 부근에 자장치, 운전취급실 또는 역무실에 모장치를 설치하여 운전취급자와 보수점검자가 상호 호출 및 통화를 할 수 있도록 하는 설비

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사

공 사 규 모	본선4.615㎞, 1개역(BN1) 신설
공 사 금 액	3,919,677,990원
공 사 기 간	'21.05.20. ~ '24.01.22.
계 약 업 체	한진영상정보㈜ 외 1개사
감리단	문엔지니어링(주)

Ⅱ		관 련 근 거

모란차량기지 내 기존시설물(전철기, 토크백)이설 협조 요청 [도시철도토목부-21133(‘22,4,19)],

업무지시(모란차량기지 내 지장물 이설 검토지시) [도시철도설비부- 21058(‘22,4.21)]

모란차량기지 내 토크백 이설방안 검토 보고(별내선시감 제22-363호, ‘22.05.09)

Ⅲ		실정보고 내용

실정보고 사유 : 모란차량기지 내 궤도분야 유치선 증설 시 기존 토크백 설비가 신설 유치선에 저촉됨에 따라 기존 토크백 이설

❍ 이설 위치

Ⅳ		이설작업 및 소요예산

작업공종

공 종 명	규격	수량	비 고
모란차량기지 토크백이설
인력터파기	자갈섞인토사	깊이1미터미만	통신2-1-8-1 적용
콘크리트 트로프	들어내기 및 닫기(T250)	10M	통신2-2-1-3 적용
전주이설	5미터이하(인력)	1식	통신2-4-1 적용
케이블철거 및 재설치	CVV_SB_4C-2.5mm	10M	기계약단가 적용
배관	28mm난연	10M	“

토크백 이설

❍ 토크백 이설 : 신설 입출고선과 저촉 되지않게 토크백케이블(CVV_SB_4C-2.5mm) 철거 · 재설치 및 토크백 전주 이전 재설치

소요예산 증감내역

[ 단위 : 원]

구분	재료비	노무비	직접비 계	간접비	합 계	비고
당초	**********	**********	**********	*	**********
변경	*********	**********	**********	******	**********
증감	*	*********	*********	*******	*********

❍ 노무비산출내역                                                [ 단위 : 원]

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액
토크백이설		개
통신케이블공		인	*****	*	*	*******	*******	*******	*******
통신외선공		인	*****	*	*	*******	*******	*******	*******
보통인부		인	****	*	*	*******	*******	*******	*******
공구손료	인력품의 3%	식	***	*	*	******	******	******	******
[합 계]			*	*	*	*	*********	*	*********

Ⅴ		책임감리 검토의견

별내선 궤도분야 입출고선 증설 공사 추진 중으로 통신분야 토크백이 간섭 되어 이설 요청이 있는 바, 궤도 반대측으로 이설이 필요하며,

소요예산은 인력터파기 등 시공에 따른 노무비만 설계변경에 반영하여 적정한 것으로 판단됨

Ⅵ		검토의견 및 조치계획

실정보고에 대한 감리원 검토내용이 적정하다고 판단되므로 실정보고를 승인하고, 향후 변경 공사비에 대해 대해서는 설계변경 자문회의를 거쳐 반영하고자 함.

붙임 : 모란차량기지 내 토크백 이설방안 검토 보고 1부. 끝.