문서번호	수질과-21854
결재일자	2022. 5. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	代김병기	05/26
		代백광인

제20차 수돗물평가위원회 회의결과

2022. 5.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

가. 회 의 개 요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '22.5.24.(화), 15:00~17:00

- 장   소 : 본부 4층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : *********************************************

ㅇ 회의안건

- ’22년 5월 수질검사 공표

- ’22년 5월 수질검사 결과 평가

- ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고

- ’22년 6월 정례회의 개최 일자

- ’22년 6월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

나. 회 의 결 과

ㅇ 2022년 5월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 5 .3.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

1. 수질검사결과

- ******************************************************************************

*****************************************************************************

- ************************************************************************************************************************************************

***************************************

**************************

**************************************************************

→ ********************

- *****************************************************************

2. 2022년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고회 결과

<기후변화 대응 소독부산물의 효율적 관리 방안>

▷ 과제개요

- 과업기간 : '22.5.23. ~ 11.30.

- 용 역 비 : ***********

- 수행기관 : **********

- 보 고 자 : ******

▷ 보고자료 : 붙임 참조

▷ 논의내용

- p8 관 특성에 따른 비교를 하신다고 하셨는데 관을 만들때 어떤 소재를 사용했냐에 따라 THM이 많아지는지 적어지는지 볼 수 있는건지? 수도꼭지에서 수질 분석을 하는데 이미 깔려있는 관과 새로운 물질로 만든 관과의 비교가 어렵지 않은지?  (******)

→ 맞음, 관내 특성상 관망의 관 표면에 바이오필름이 존재하는데, 최근 나온 연구결과에 염소가 없는 부분도 있고 미량 염소가 있는 부분에 미생물이 존재할 수 있어 사실 이러한 것으로 인해 해외에서는 코팅재료로 내생물막 건축을 하는데 우리나라는 보고는 되어 있으나 규정되어있지 않아 그런 것들을 문헌 등 참고자료로 제공하려고 함

- 주철관만해도 종류가 다양하고 그 내부도 시멘트몰트라이닝, 에폭시 등 다르기때문에 실험을 하기 쉽지 않을 것 같고 문헌 자료로 제공해주셨으면 좋겠음. 이번 연구로 데이터의 로직을 잘 만들고 근거를 하나 세워주면 좋을 것 같음.  (*******)

- 관의 특성은 시료 채취시 관의 특성을 보시면 되며 분석시 직수와 저수조를 포함하여 거리, 기온에 따라 분석을 해주셨으면 좋겠음. 이 연구의 시작은 맛있는 물 가이드라인의 결과가 시작이므로 좋은 향후 관리를 위한 기초자료가 되지 않을까 싶음 (******)

- 맛있는 물가이드라인 소독부산물의 달성률이 떨어진 이유?

수온과 소독부산물의 그래프를 보면 상관관계가 있는것 같음. (******)

→ 기온에 따른 변화로 인한 영향인 것으로 보임. 싱크로율이 맞음

- 데이터를 보면 겨울철에 낮고 여름철엔 높음(******)

- p2 그래프는 정수지에서의 수질을 샘플링 한건지? 공급과정에서 증가하는건 이해가 되는데 그 농도의 폭하고 전염소에 의한 증가폭, 수온에 의한 증가폭 등 각 항목별로 비교하는게 관건일 것 같음. (*******)

→ 이 연구는 정수지에서 나온 소독부산물과 관말에서 증가하는데 온도함수냐 등 어떤 사유로 증가하는지 알려고 함.

ㅇ 기타사항

▷ 2022년 6월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2022. 6. 7.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : *********위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제21차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2022. 6. 28.(화) 4층 회의실

- 안 건 : ’22년 6월 수질검사 평가 및 공표 등

다. 행 정 사 항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 160만원

- 수당 지급 : 20만원(2시간 이상) × 8명 = 160만원

ㅇ 수돗물평가위원회 간담회비 지급 : 200,000원

붙임 1. 참석명부(5월) 1부.

2. '22년 수돗물평가위원회 착수보고 자료 1부.  끝.