문서번호	도로시설과-22464
결재일자	2022. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
이용호		이용구	05/27
			임대운
협조	도로기전팀장		신용휴
	도로시설팀장		조창길

“도로사업소 성과평가” 관련

'22년 상반기 도로시설물 자체 안전점검 결과보고

2022. 05. 27.(금)

안전총괄실

(도로시설과)

“도로사업소 성과평가”관련

'22년 상반기 도로시설물 자체 안전점검 결과보고

도로시설과장 : 임대운☎2133-1650 도로시설팀장 : 이용구☎1652 담당 : 이용호☎1656

도로사업소 성과평가 관련 도로사업소별 도로시설물(기전포함)에 대한 자체 안전검검 실시 결과 보고임  ※ 추진근거 : 도로시설과-20637호(2022.4.05.)

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간

○ 2021. 04. 11.(월) ~ 05. 25.(수)

□ 점검 시설물 현황

○ 도로시설물 : 사업소별 10개(총 60개)

(단위 : 개)

구 분		계	교 량	터 널	지하차도
계		60
도로사업소	동부	10	성내5교, 영동2교, 탄천교, 세곡1교, 헌릉교	일원터널, 매봉터널	대치지하차도, 천호지하차도, 송파지하차도
	서부	10	성산교, 수색교, 연남교, 수표교, 증산교	봉산터널, 남산2호터널	서빙고지하차도, 성산지하차도, 신사고가차도
	남부	10	반포교, 이수교 구로교, 봉림교 여의교(하류)	상도터널, 산복터널	호암길지하차도, 대방지하보차도, 영등포지하보차도
	북부	10	진형교, 문이교, 세운교, 새벽다리 배오개다리	솔샘터널, 자하문터널	솔샘지하차도, 정릉지하차도, 인수봉로지하차도
	성동	10	장평교, 중랑교, 군자교, 무학교 제2마장교	무지개터널, 옥수터널	응봉지하차도, 동일로지하차도, 신답지하차도
	강서	10	행주1교, 행주2교, 목동교, 오목교, 고척교	궁동터널, 작동터널	등촌지하보차도, 개화지하차도, 외발산지하차도

○ 기전 시설물 : 사업소별 5개(총 30개)

(단위 : 개)

구 분	계	시설물	점검분야
계	30
동 부	5	일원, 매봉, 위례터널, 석촌, 가락지하차도	전기, 기계, 방재, 기타
서 부	5	남산1·2·3호 터널, 증산, 퇴계로지하차도	전기, 기계, 방재, 기타
남 부	5	난곡, 상도터널, 양재, 대방, 여의교지하차도	전기, 기계, 방재, 기타
북 부	5	북악, 구기터널, 창동, 월계2·3지하차도	전기, 기계, 방재, 기타
성 동	5	무지개터널, 성동, 마장, 신답, 답신리하차도	전기, 기계, 방재, 기타
강 서	5	화곡터널, 개화, 공항입구, 외발산, 서부트럭지하차도	전기, 기계, 방재, 기타

Ⅱ		주요점검 및 확인사항

□ 도로시설물 (교량, 지하차도, 터널) 분야

○ 포장면 관리상태

- 포트홀, 소성변형, 균열, 침하, 기타손상 등

○ 배수시설 관리상태

- 배수관, 배수구 주변 파손, 이물질 막힘 등 청소 여부

○ 구조물 균열, 누수 및 파손, 손상 등

○ 도로 안전시설 및 부속시설물 파손 등

○ 기타 시설물 관리상태 등

□ 기전분야

○ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼 이행 여부

- 소방시설(옥내소화전, 자탐설비) 작동점검 및 종합정밀점검 시행

○ 지하터널 배수설비 이상 유무

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상가동 여부

○ 도로시설물 조명설비 이상 유무

- 분점함 누수차단기, 부점등, 글러브 파손 등 정상작동 및 유지관리 정적여부 등

Ⅲ		점검결과

□ 사업소별 지적현황

○ 도로시설물 : 총 38건

(단위 : 건)

구 분	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	38	5	8	7	8	8	2
1조	12	5	-	7	-	-	-
2조	16	-	-	-	8	8	-
3조	10	-	8	-	-	-	2

○ 기전 시설물 : 총 40건

(단위: 건)

도로사업소별 점검항목	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	40	8	7	7	5	7	6
․기계설비	7	3	3	-	-	-	1
․전기설비	15	2	3	3	3	3	1
․기타사항	18	3	1	4	2	4	4

□ 주요 지적내용

○ 교면포장, 터널내 등 포장구간	포토홀 및 파손

○ 터널구간 라이닝 도장 손상, 갱문 철근노출, 콘크리트 박락 등

○ 교량, 터널, 지하차도 등의 배수시설 이물질 퇴적

○ 도로부속시설물 및 교통안전시설 등 파손 및 이물질 오염

○ 집수정 조명 나트륨등 → LED로 교체 필요

○ 비상발전기 축전지 교체시기 도래  및 연료 보충 필요

○ 통합관리센터 CCTV 영상 접속 불량 및 모니터 고장

○ 직원 비상 연락망 미비치

Ⅳ		조치계획

○ 점검결과 지적사항에 대해서 조치토록 해당 도로사업소에 통보

- 점검결과 지적사항에 대하여 신속히 보수ㆍ보강 등 정비하되,

‣ 시민생활 불편과 직결되는 사항은 “일상유지보수공사“에 포함시켜 우선         정비하고 결과제출(2022.6.15.일까지)

- 구조물 손상(콘크리트 균열, 누수, 열화 등) 등 정비에 상당한 시일이

요구되는 경우 조치계획 수립 등 계획서 제출(2022.6.18.일까지)

- 점검결과는 “안전점검 통합관리시스템”에 입력 등 사후관리 철저

○ 2022년 상반기 도로사업소 성과평가시 점검결과 반영

붙임  1. 2022년 상반기 점검결과(각 사업소) 1부.

2. 2022년 상반기 기전설비 점검 결과 1부. 끝.