문서번호	설비부-23791
결재일자	2022. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도로설비과장	설비부장		시설국장
김세익	문학준	김호성		05/27
				권완택
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』

현안사항 조치계획 보고

2022. 5.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』

현안사항 조치계획 보고

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』화재사고와 관련하여 복구계획 및 추진경위를 보고 드림.

Ⅰ		공사 및 사고개요

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 시립청소년음악창작센터 건립

ㅇ 공사기간 : '20. 04. 27. ~ '22. 10. 14.

ㅇ 총공사비 : 118.9억원(건축 78.1 기계 10.5 소방 9.3 전기 14.3 통신 6.7)

ㅇ 시 공 사 : (주)샘코건설(건축), (주)거람 외 3개사(설비)

ㅇ 감 리 사 : (주)종합건축사사무소 근정 외 1개사

□ 사고(화재)개요

ㅇ 발생일시 : 2021. 04. 21.(목) 10:47 ~ 13:18

ㅇ 발생장소 : 시립청소년 음악창작센터 지하1층 기계실

ㅇ 재산피해 : 6.79억 추정

ㅇ 발화지점 : 지하 1층 기계실 물탱크 내부

ㅇ 화재원인 : 기계설비시공사에서 물탱크 오버플로우 배관 연결 플렌지 용접작업 중 인적 부주의로 발생한 용접 불티(양천소방서 화재현장조사서 결론)

≪ 사전작업 전 ≫	≪ 잔재청소 완료 ≫	≪ 보양작업 완료 ≫

Ⅱ		추 진 경 위

ㅇ '22. 4. 21. : 10시 47분경 지하 물탱크 화재발생

ㅇ '22. 4. 25. ~ 29. : 기계실 바닥 화재 잔재물 청소 및 추락방지망 설치

ㅇ '22. 5. 13. : 화재원인조사결과에 따라 기계설비업체에 복구작업 진행 지시

ㅇ '22. 5. 16. : 복구작업을 위한 사전작업 착수

ㅇ '22. 5. 25. : 기계실 내 시설물 보양작업 완료

Ⅲ		화재복구 예상금액 및 추진계획

□ 화재복구 예상금액

(단위 : 원)

구 분	업 체 명	세부공종	비 용	비 고
건축공사	(주)샘코건설	비계설치	8,053,056
		구조진단, 보강	64,759,992	변동예상
		그라스크로스	14,406,022
		배수판설치	18,392,000
		도장공사	32,970,080
	소 계		138,581,150
기계공사	(주)거람	기계설비공사	50,930,000	기계배선, 배관 교체
		청소(화재복구)	-	화재원인업체 부담
	(주)듀크	부스터펌프	3,520,000	제어반, 인버트
	(주)엘지전자	냉난방기	11,300,000	교체
	(주)하영에스엠씨	물탱크	27,978,000	교체
	소 계		93,728,000
소방공사	(주)대진소방	소방설비공사	37,730,000	스프링클러, 소방배선 교체
	소 계		37,730,000
전기공사	(주)엠비에스	전기설비공사	25,833,500	전기배선, 배관 교체
	(주)일산이엔지	수배전반	277,561,000	수배전반 교체
		전동기제어반	54,761,000	MCC제어반 교체
		수배전반 철거	14,064,600	기존 설치제품 철거비용
	소 계		372,220,100
통신공사	(주)아이티로그인	정보통신공사	35,794,647	통신배선, 배관 교체
	소 계		35,794,647
합 계(부가세 포함)			678,053,897

□ 추진계획

ㅇ 각 시공사(피해사) 복구비용 선투입하여 목적물 완성 후 기계설비업체에 비용청구

ㅇ 복구완료까지 기계공사 기성금(계약금 10억2천) 지급 유보예정

ㅇ 업무흐름도

정밀안전진단 ('22.06.08.예정)		복구완료 ('22.08.31.예정)		비용청구		지급명령 신청 및 강제집행
복구규모 및 금액 확정		복구비용 선투입 후 시공		기계설비업체로 복구비용 청구		공사채권, 기성금 가압류 진행
각 시공사 및 감리단		시공사 (각 피해사)		시공사 → 기계설비업체		시공사 (각 피해사)

Ⅳ		향 후 계 획

ㅇ '22.05.26 ~ '22.05.30 : 전소된 물탱크 반출 및 비계설치

ㅇ '22.05.30 ~ '22.06.07 : 기계실 상부배관·배선 및 마감재 철거

ㅇ '22.06.08 ~ '22.06.10 : 구조 안전 진단 실시

ㅇ '22.06.13 ~ '22.06.15 : 분야별 시공사와 복구방안 협의

ㅇ '22.08.31 : 복구완료

ㅇ '22.10.14 : 공사준공.

붙임  1. 건설사업관리단 공문(화재현장 조사서, 화재발생 경과 보고서) 1부.

2. 시공사 공문(화재사고 관련 복구 사전작업 제출 건) 1부.  끝.