문서번호	수도자재관리센터-24091
결재일자	2022. 5. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		최성진	05/27
			박희복
협조	주무관		안종인
	주무관		성무랑

2022년 소형

수도계량기 내구성검사(중간) 결과보고

2022. 05

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

『2022년도 소형』

수도계량기 내구성검사 결과(중간) 보고

서울시 납품자격 부여를 위한 소형 수도계량기 내구성검사와 관련하여 업체가 신청한 수도계량기의 내구성검사 시료 제출현황 및 중간 검사 결과를 보고 드림

1		검사 현황

□ 관련근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2018-110호(2018.6.7) 수도미터 기술기준

◯ 내구성검사 실시계획(수도자재관리센터-21652, '22.4.20)

□ 검사개요

◯ 검사기간 : 2022.05.23 ~ 2022.07.22

◯ 제출시료(3포인트 검사)

- 소형 수도계량기 15~50mm(3개 업체) : 18개

- 동파안전 수도계량기 15mm(5개 업체) : 10개, 총 28개

◯ 내구성검사 시료

- 소형수도계량기는 구경별 2개씩 제출한 시료중 3포인트 오차검사 합격한 시료 1개를 선정, 내구성 연속시험 가동전 6포인트 유량 검사함

- 소형수도계량기 15~50mm(3개 업체) : 9개

- 동파안전계량기 15mm(4개 업체) : 5개, 총 14개

◯ 중간검사 : 내구성검사 가동전 6포인트 2회 검사

2		중간검사 결과

◯ 소형 수도계량기

- 선정 시료 내구성 가동전 3포인트 및 6포인트 2회 검사 결과

구분		합격률 (%)	접수	합격	15㎜	20㎜	25㎜	32㎜	40㎜	50㎜	비고
접수 합계			**		*	*	*	*	*	*
합격 합계		******		**	*	*	*	*	*	*
1	***********	*****	*	*	**	*	*	*	*	*
2	**********	***	*	*	****	*	*	*	*	*	*********
3	**********	*****	*	*	**	*	*	*	*	*
4	*********	*****	*	*	**	*	*	*	*	*
5	**********	*****	*	*	**	*	*	*	*	*
6	****	****	*	*	**	**	**	**	***	**	*********
7	****	*****	*	*	*	*	*	*	**	**
8	****	*****	*	*	*	*	**	*	*	*

※빈칸은(0) 비접수 구경.

3		검사 진행 사항

□ 소형 수도계량기(일반) 및 동파안전 계량기

◯ 최대유량(Q3)으로 통수와 정지를 15초 간격으로 10만회

반복한 후 과부하유량(Q4)으로 100시간 연속시험

◯ 내구성검사 전.후 유량에 대한 6포인트 오차검사 2회 평균값

- 내구성검사 전 (소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후 (소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

- 내구성검사 전,후 변화량(소류영역 3%,대류영역 1.5%)이하 합격

□ 진행 사항

◯ 내구성부착 가동시험 : 2022.05.26.∼07.04(약 40일 가동)

- 소형 수도계량기 시험대수 : 8개

- 동파안전 수도계량기 시험대수 : 4개, 총 12개

◯ 내구성 부착가동 시험후 6포인트 2회차 검사

2022.07.18.∼07.19일 실시 예정

◯ 소형계량기 내부 건조후 중량검사

◯ 내구성검사 최종 합,부 판정

붙임 :  1. 검정확인서 각 1부

2. 내구성검사 시료 제출현황 1부

3. 소형(일반) 수도계량기 내구성검사 전 서류 2부

4. 동파안전 수도계량기 내구성검사 전 서류 2부   끝.