문서번호	시설관리과-23929
결재일자	2022. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설운영팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김진성	김근태	05/31
		代이영세
협 조
	행정지원과장		이영세
	급수운영과장		최춘근
	주무관		박홍

『내곡올림터 유입 배관 교체(1차)』관련

단수작업 완료에 따른 급수운영 결과 보고

2022년 5월

강남수도사업소

(시설관리과)

『내곡올림터 유입 배관 교체(1차)』관련

단수작업 완료에 따른 급수운영 결과 보고

노후된 내곡올림터 유입 배관 교체 관련 1차 연결공사 등 단수 작업을 완료하고 밸브조절 등 급수운영 결과를 보고 드림

현 황

□ 올림터(배수지) 시설현황

○ 위    치 : 서초구 헌릉로 480

○ 준 공 일 : 1990. 07.

○ 시설용량 : 75KW(100Hp) × 3대

- 배수지 : 2,500㎥(H.W.L 116m, L.W.L 112m)

○ 수    계 : 암사(저양정) → 수서(배) → 내곡(올) → 내곡(배)

○ 급수세대 : 5,400세대

○ 일공급량 : 6,500～7,500㎥

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 내곡올림터 노후 유입 배관 교체 및 연결공사

○ 공사내용

- 노후 유입 배관 철거 및 부설 : D=500㎜, L=40m

- 연결공사 : D=500㎜, N=2개소

○ 단수시간 : 5.27(금) 23:00 ~ 5.28(토) 07:00

※ 단수 및 공사완료시까지 배수지 체류시간(8시간 가능)으로 급수운영 시행

○ 시공업체 : 성일디엔시(주) 직원 10명

○ 참여부서

- 본  부 : 급수부 배수과 3명

- 사업소 : 사업소 급수운영과, 시설관리과 등 20명

추진내용

□ 내곡올림터 노후 유입 배관 교체 및 연결공사

○ 공사기간 : 5.27(금) 23:00 ~ 5.28(토) 07:00

○ 추진사항

<5. 27>

- 19:00 : 공사 준비 및 배수지 수위 등 확인

- 20:00 : 다량급수처 확인 및 급수차 현장 대기

- 22:40 : 내곡보금자리지구 등 다량급수처 저수조 담수로 배수지 수위가  낮아(3.3m) 공사시작 시간 23:00에서 1시간 이상 지연(예상)

<5. 28>

- 00:30 : 모타펌프 가동중단 및 유‧출입 밸브 잠금

(배수지 수위 4.4m, 유입밸브 D500㎜ 4개소 잠금)

- 00:45 : 잔류수 퇴수

- 01:30 : 유입 배관(전단측, 후단측) 절단 및 철거

- 02:00 : 유입 배관 전단측 기존관 철거 완료 후 신설관 연결

- 02:15 : 유입 배관 후단측 기존관 철거 완료 후 신설관 연결

- 04:00 : 유입 배관 전단측 연결공사 완료

⁕ 전단측 수도관 재질은 덕타일주철관으로 이탈방지압륜 접합으로 시행

- 06:30 : 유입 배관 후단측 연결공사 완료

⁕ 후단측 수도관 재질은 강관으로 용접작업으로 시행하였으나 물이 완전히 지수

되지 않아 용접 작업에 어려움이 있어 시간이 지연 되었음

- 06:30 : 공사 완료하여 모터펌프 시운전

- 07:00 ~ 10:00 : 수질확보 후 통수

⁕ 모타폄프 재가동으로 급수공급에 따른 적수발생, 급수구역 소‧불출수 등 민원

대비 비상대비

※ 상황 종료시까지 급수차 현장대기 및 수질 모니터링

급수운영

□ 급수운영 결과

○ 당초 계획대로 공사시간(8시간) 내에 완료

- 현장 실증테스트 및 모타펌프 가동 중단 등 소요되는 시간을 계산하고         공사에 개선된 방안(구조물 철거 등)을 반영하여 계획 공사시간내 완료

○ 시설물(공기밸브 등) 점검 등 사전준비를 철저히 하여 이상없이 급수운영을 추진하였음

○ 관련 배수지 수위

구 분	내곡(2,500㎥) 수위		내곡(2,500㎥) 수질		비 고
	1지(m)	2지(m)	탁도(NTU)	잔류염소(㎎/l)
5.27(금)23:00	3.79	3.73	0.05	0.21
24:00	4.36	4.28	0.05	0.21	모타펌프 중단
5.28(토)02:00	4.45	3.60	0.05	0.22
04:00	4.42	3.00	0.05	0.21
06:00	4.38	1.61	0.05	0.20	내곡배수지2지 운영 중 수위가 낮아 1지로 운영
08:00	2.92	2.71	0.05	0.18
10:00	3.14	3.10	0.05	0.17

행 정 사 항

□ 내곡올림터 유입 배관 교체 관련 야간 근무자 초과근무 시행

○ 일 시 : 2022. 5. 27(금)

○ 대 상 : 시설관리과장 외 19명

부 서	직 급	성 명	초과근무 (시간)	비 고
시설관리과	과장	김근태	-	현장 총괄
	6급	김진성	4	현장감독 및 급수운영 대기
	7급	박 홍	4	〃
	8급	최경철	4	다량급수처 저수조 만수위 관리 등 비상대기
	8급	이동규	4	〃
	8급	조현찬	4	〃
	9급	서 울	4	〃

부 서	직 급	성 명	초과근무 (시간)	비 고
시설관리과	6급	유홍규	4	공사 전‧후 모타펌프 가동 등 기전분야 총괄
	6급	서영석	4	모타펌프 가동‧중단 등 근무 대기
	8급	이은주	4	〃
	8급	이재덕	4	〃
	전문관	차동건	4	〃
	7급	유경준	4	제어실에서 배수지 수위 등 감시
	전문관	이승학	4	〃
	전문관	이광건	4	배수지 현장에서 실시간 수위 확인
	9급	임수환	4	〃
	9급	주현석	4	〃
	6급	안진수	4	공사 전‧후 완료시까지 밸브 조절 등 근무 대기
급수운영과	6급	최창원	4	〃
	9급	이성주	4	급수차 운영에 따른 현장 비상 대기 (급수차 운전원: 숙직에 준하는 60,000원 수당 지급)

□ 내곡올림터 유입 배관 교체 관련 휴일 근무자 대체휴무 시행

○ 일 시 : 2022. 5. 28(토)

○ 대 상 : 시설관리과장 외 19명

부 서	직 급	성 명	휴무일 (일)	비 고
시설관리과	과장	김근태	1	내곡올림터 유입 배관 교체 및 연결공사로 5월28일(토) 휴일 근무자에 대해 6월30일까지 업무 공백이 생기지 않도록 탄력적으로 대체휴무 1일 시행
	6급	김진성	1
	6급	안진수	1
	7급	박 홍	1
	8급	최경철	1
	8급	이동규	1
	8급	조현찬	1
	9급	서 울	1
	6급	유홍규	1
	6급	서영석	1
	8급	이은주	1
	8급	이재덕	1
	전문관	차동건	1
	7급	유경준	1
	전문관	이승학	1
	전문관	이광건	1
	9급	임수환	1
	9급	주현석	1
급수운영과	6급	최창원	1
	9급	이성주	1

※ 근거 : 지방공무원 복무규정 제4조 및 서울특별시 지방공무원 복무 조례 제15조, 2022년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무 지침.

따로붙임 : 관련사진 1부 1부.  끝.