문서번호	정수시설과-21194
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
신왕근		이재복	06/02
			이달영
협 조
	정수과장			代강석규
	주무관			강석규
	주무관			송재홍

『광암아리수정수센터 2022년 상반기』

시설물 정기안전점검 추진 계획

2022.  5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『광암아리수정수센터 2022년 상반기』

시설물 정기안전점검 추진 계획

"시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법"에 의거 우리 정수센터 시설물에 대한 2022년 상반기 정기안전점검을 실시하여 재해·재난  예방 및 안정적인 아리수 생산‧공급에 만전을 기하고자 함.

1		추진 개요

□ 관련 근거

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시) 및 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)

❍ 2022년 정수센터 시설물 안전점검 계획(정수시설과-1185,'22.03.16.)

□ 시설 현황

구 분		정수시설	취수시설
위 치		하남시 서하남로 293 (면적 : 206,693㎡)	․원수공급 : 팔당1취수장 ․관리주체 : 한국수자원공사 팔당권 관리단 ․위 치 : 경기도 하남시 배알미길 82
시설 용량	표준처리	40만톤/일
	고도처리	25만톤/일

2		안전점검의 종류 및 시행 현황

□ 안전점검 종류 및 방법(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법)

❍ 정기안전점검 : 6개월에 1회 이상 점검(자체 시행)

- 방 법 : 시설물의 손상 및 취약점 등 육안점검 시행

- 규 정 : 시특법에 따라 관리주체 또는 외부전문가 시행

※ 재난위험시설로 지정될 시 매월 1회 이상 실시(재난 및 안전관리 기본법)

❍ 정밀안전점검 : 2년에 1회 이상 점검(‘21년 시행 완료, 전문업체)

- 방 법 : 육안 및 점검기구, 기계 장비로 점검 시행

- 규 정 : 시특법에 따라 주기적으로 외부전문가 시행

❍ 정밀안전진단 : 5년에 1회 이상 진단(‘23년 시행 예정, 진단업체)

- 방 법 : 안전진단장비 등을 이용하여 시설물의 상태 및 안전성 진단 시행

- 규 정 : 이전 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로 주기적으로 외부전문가 시행

□ 정기안전점검 시행 현황(최근 4년)

연번	연 도	시작일	점검진단기관	점검결과
1	2018년	상반기 : 06.15~06.21	관리주체	이상없음
2		하반기 : 11.26~11.30	관리주체	이상없음
3	2019년	상반기 : 06.17~06.21	관리주체	이상없음
4		하반기 : 03.26~20.02.28	정밀안전진단 대체	B등급
5	2020년	상반기 : 06.08~06.12	관리주체	이상없음
6		하반기 : 12.21~12.24	관리주체	이상없음
7	2021년	상반기 : 06.22~06.25	관리주체	이상없음
8		하반기 : 03.11~12.20	정밀안전점검 대체	B등급

3		2022년 상반기 정기안전점검 계획

□ 정기안전점검 개요

❍ 점검대상

- 토목․건축 시설물, 도․송수관로, 기전 시설물, 약품관련 설비 등

구 분	시 설 물 명	시설물현황	점 검 항 목
시설물안전법상 제1종 시설물	정수장시설물	붙임 참조	물리적·기능적 결함 구조적 안정성 점검

❍ 점검기간 : ‘22. 06. 07. ∼ 06. 13.

❍ 점 검 자 : 정수시설과, 정수과(사무실 및 현장직원)

❍ 점검방법

- 정밀안전진단(2021. 12.) 결과 “B등급(양호)”으로 판정되어 시설물의 기능 및 사용상 문제가 없는 것으로 판단되므로,

- 관리주체가 분야별 점검반을 편성하여 현장 육안검사 및 간단한 도구를 이용한 자체점검 실시

- 육안검사 수준의 점검으로 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 관찰

□ 점검반 편성 및 주요 점검사항

<점검반 편성>

분야 구분	토목‧건축	기계설비	전기설비	정수처리 화공분야
총 괄	정수시설과장			정수과장
반 장	신왕근	송재홍	지동성	강석규
반 원	성민제	류근필, 정승구, 권혁태	고명규, 변양수, 심성환	박동순, 정철웅, 이건우

<주요 점검사항>

❍ 토목 및 건축 시설물(정수시설과)

- 주요 구조물의 기둥, 슬래브, 벽체 균열 누수 등 이상여부

- 철근콘크리트조물 균열, 파손, 박리, 박락, 누수, 백태 발생여부

- 옹벽, 석축 등 균열 및 이상여부

- 법면, 절개지등 지반붕괴 우려 여부

- 밸브실, 기타 구조물 이상여부

- 공동구 구조물 상태 이상여부

- 배수구 및 측구 등 배수시설 관리상태

❍ 기계‧전기 설비(정수시설과)

- 펌프 및 기계설비 가동상태

- 건축물 내부배관 및 밸브류, 구내용수, 약품, 가스배관 상태

- 전선로 접촉, 절연등 변전설비 이상여부

- 수․배전반 설비 부식, 소음, 이상여부 및 각종 계장설비 상태

- 유량계 상태 등 이상여부

- 각종 계기류 작동여부 및 개폐기류 상태

- 화재 경보설비 및 경비시설(CCTV 등) 작동상태 및 이상여부

❍ 정수처리, 화공 및 약품관리(정수과)

- 염소 등 용기보관 저장관리 상태

- 정수약품의 저장관리 적정여부

- 가스시설 관리 상태

- 중화설비(중화재, 경보기 등)의 적정여부

- 여과지 오염도 및 사층 관리상태

- 수질관리 정비, 유지관리 상태

- 약품탱크 등 누수 및 누액 발생여부

4		조치 계획

□ 분야별 점검결과는‘22. 6. 14(월)까지 정수시설과로 제출

□ 점검결과 지적사항 조치 철저 이행

❍ 경미한 사항은 분야별로 신속히 조치

❍ 보수예산 필요시 자체 예산확보 후 조치(부족예산은 본부 배정 요청)

□ 점검자료는 FMS(시설물통합정보관리시스템) 입력 및 관리

❍ 점검결과 및 보수‧보강 결과는 FMS에 입력하여 상태평가 및 안전관리 자료로 활용

붙  임  1. 분야별 정기점검 점검표 1부.

2. 점검대상 시설물 현황 1부. 끝.