문서번호	정수시설과-21561
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이용철		代전준원	06/02
			김훤기
협 조
	주무관			오경자

염소가스 안전교육 (05월) 실시 보고

2022.05

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2021. 05. 23~ 26	장 소	염소저장실 앞	강 사	이용철 이완표
제 목 : 소석회 살포기 시동방법 및 살포방법 교육
□ 교육내용 1. 소석회살포기 작동전 유의사항 가) 소석회살포기의 용도 나) 시동전 기능별 스위치 위치 확인 다) 소석회의 상태 확인 및 취급주의사항 2. 소석회살포기 시동방법 가) 밧데리시동 / 리코일수동 운전 및 사용방법 나) 시동전,후 초크밸브 및 키 작동 요령 3. 소석회살포기 살포 및 정지요령 가) 살포방법 나) 정지요령 □ 교육 참석자 (10명) A팀 : 이규장 송용배 B팀 : 서기석 조주연 C팀 : 이준수 길종섭 D팀 : 이천호 장용면 *교육강사 : 이완표 이용철

1. 소석회살포기 작동전 유의사항

가) 소석회살포기의 용도

① 염소가스 누출시 소석회를 살포하여 염소가스를 중화시키는 제독장비

-기본사양  *연료탱크용량 : 5.7리터

*소석회탱크용량 : 40리터

*소석회분사거리 : 40m

*소석회분사량 : 0~3리터 (분당)

나) 시동전 기능별 스위치의 위치 확인

- 소석회살포기는 비시동시 연료레버가 왼쪽 잠김으로 되어있는데 시동전

오른쪽으로 돌려서 연료를 원활히 공급시켜야 하고, 쵸크밸브는 시동전에

반드시 왼쪽으로 돌리고 시동키를 한번 돌려준 후 다시 오른쪽으로 돌려준다.

다) 소석회의 상태확인 및 주의사항

① 소석회살포기의 상단 소석회탱크를 열어 소석회가 굳어있는지와 소석회의 양은

충분한지 확인한다.

② 소석회살포기는 저장실의 빈용기보관함 옆에 보관하고 살포기가 이동하는              경로에는 이동에 방해되는 물체가 없게 주의한다.

③ 연료로 사용하는 휘발유와 엔진오일의 양은 충분한지 수시로 점검해야 한다.

엔진오일은 휘발유용 5W30을 사용하며, 오일주입시 노란색 오일주입구를 열고

흐르지 않게 주입시킨다.

2. 소석회살포기 시동방법

가) 밧데리시동 / 리코일수동 운전 및 사용방법

① 먼저 1 – 나)의 방법대로 연료레버와 쵸크레버를 위치시켜준다.

② 소석회살포기는 키와 리코일스타터를 이용해서 시동을 걸어줄 수 있는 2중 구조로       되어있다.

먼저 키시동시 소석회살포기 시동키를 시계방향으로 두 번돌려서 모타를               회전시키면 시동이 걸린다, 단 밧데리가 부족하면 시동키로 시동이 안걸릴수 있다.

(밧데리의 성능이 저하되어 키 시동이 안되면 시동키를 한번돌려서 ON에 위치시킨        다음 리코일스타터를 당겨서 수동으로 시동을 걸어줄 수 있다.)

나) 시동전,후 시동키 작동 요령

① 긴급상황시 소석회살포기의 신속한 작동을 위하여 시동키는 항상 ON의 위치에

고정해 놓아야 수동 리코일스타터를 이용해서 시동을 걸수 있으니, 정기점검 후에

시동키의 위치를 꼼꼼히 확인한다.

만약 시동키가 OFF에 위치해 있으면 밧데리방전시 수동으로도 시동을 걸수 없으니

주의해서 살펴야한다.

(시동키를 ON에 놓아도 방전되는 전류의 양의 극히 미미하니 무시하여도 좋다.)

3. 소석회살포기 살포 및 정지요령

가) 살포방법

① 먼저 소석회살포기의 시동을 걸어준다

② 정상적으로 시동이 걸렸으면 소석회탱크 밑에 있는 레버를 90도 돌려서

소석회를 공급시켜준다.

③ 염소의 누출량에 따라 소석회의 분사량을 조절해 줄 수 있다.

쵸크레버 위에 있는 엑셀레이터를 토끼모양에 위치하면 엔진회전속도가 빨라지며

소석회분사량이 많아지고, 반대로 거북이모양에 위치시키면 분사량이 줄어든다.

나) 중지요령

① 중지는 분사의 역순으로 먼저 소석회탱크 밑에 있는 밸브를 90도 돌려서 소석회의

공급을 차단시킨다.

② 시동키를 시계반대방향으로 돌려서 OFF위치에 놓으면 시동이 꺼진다.

③ 시동 종료후 연료공급레버를 왼쪽방향으로 돌려서 연료공급을 차단시킨다.

④ 완전히 시동이 정료되고 엔진이 어느정도 식었으면 시동키를 ON에 위치시켜서

비상시에 대비한다.

소석회살포기 작동 방법
가동 전 소석회 상태 점검	연료레버 및 쵸크레버 위치 확인
시동키를 이용한 시동 방법 시연	리코일스타터를 이용한 시동 방법 시연

▣ 행정사항

〇 상시학습 교육 인정시간 : 실제 교육시간 (1시간)

〇 교육시록 작성 보존

- 교육실시 후 전자문서 서식에 따른 보고서 형태로 기록 작성

- 교육참석자 명부는 교육참석자들의 서명을 받아 3년간 보존.

붙임  1. 염소가스 안전교육 참석 서명부 1부.  끝.