“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	강서 노인종합복지관
(경유)
제목	직결급수신청 결과 알림

1. 항상 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀하에 감사드립니다.

2. 강서구 ******************에서 신청하신 직결급수 신고서에 대하여『직결급수 적용기준』에 따라 검토한 바, 직결급수가 가능함을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검일: 2022. 5. 30.(화)

나. 검토의견

○ 직결급수 적용기준

- 급수구역 조건: 배수관 최소동수압(3.8㎏f/㎠) → 충족(2.0㎏f/㎠ 이상)

- 건축물 조건

⦁건축물 규모(4층) → 충족(20층 이하)

⦁배⦁급수관 분기관경 2단계 이상 차이 → 충족(배수관 1987/DCIP/250mm)

(급수관이 D40mm인 경우 배수관은 D100mm 이상)

○ 상기 건축물은 수도법 시행령 제50조에 의거, 가압직결급수로 수돗물을 공급함에 따라 저수조 위생관리 대상에서 제외됨을 안내해 드립니다.

붙임 1. 저수조 위생관리 제외보고 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김민서		시설관리과장	06/02
代김형식
협조자
시행	시설관리과-24508	(	2022.06.02	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3998	/전송	02-3146-4039	/	jys7039@seoul.go.kr	/	부분공개(6)