원수 잔류염소측정기 고장보고

문서번호	원수관리과-20607
결재일자	2022. 6. 2.

결재	주무관	원수관리과장
	정정재	06/02
		이종근

우리 취수장에서 관리하고 있는 원수 잔류염소측정기 고장에 따른 조치계획을 아래와 같이 보고 드림.

가. 대    상 : 원수 잔류염소측정기(구의계열)

나. 장    소 : 취수장 외부(남양주시 와부읍 도곡리 해태아파트 부근)

다. 고장일시 : 2022. 6. 1.(수) 23:00경

라. 고장내용 : 잔류염소 측정기 유입(원수)라인 튜빙이 이탈되어 전자회로에 물이 들어가 누전으로 발생한 고장으로 추정 됨.

마. 조치계획

- 수리업체에 점검 및 수리요청

- 업체에 보관하고 있는 예비 장비(동일 측정기)를 임시로 설치하여 수리기간 동안 원수 잔류염소를 정상적으로 측정하여 구의 취수계열 전처리 염소 투입에 만전을 기함.  끝.