문서번호	시설관리과-25989
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
김병주	이유찬	김상웅	06/02
			代최진경
협 조
	주무관		이봉우
	주무관		이보민

가회배수지 유효공급시간 개선 추진계획

「안정적인 공급체계 구축을 위한」

가회배수지 유효공급시간 개선 추진계획

2022.  6. 2. (목)

중부수도사업소

(시설관리과)

「안정적인 공급체계 구축을 위한」

가회배수지 유효공급시간 개선 추진계획

시설관리과장: 김상웅☎3146-2190 시설운영팀장:이유찬☎2191 담당:김병주☎2198

유효공급 가능시간이 부족한 가회배수지에 대하여 급수구역 조정을 통화여 안정적인 급수체계를 구축하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 현황

□ 추진근거

ㅇ「상수도 설계기준」상수도 배수시설 설계기준 2.3. 배수지 용량

- 유효용량은 1일 최대급수량의 12시간 이상 확보 규정

ㅇ「2040 서울 수도정비기본계획」 환경부 승인

- 유효용량은 가능시간 12시간 미만 배수지 공급방안 개선(안) 제시

ㅇ「배수지 유효공급시간 개선 추진계획」(배수과-20203호, 2022.4.4.)

□ 가회배수지 현황

ㅇ 용    량 : 1,000㎥

ㅇ 운영수위 : HWL-104m / LWL-100m

ㅇ 급수구역 : 삼청동외 5개동

ㅇ 급수세대 : 2,671세대

ㅇ 일최대급수량 : 2,441㎥/일

ㅇ 유효공급시간 : 9.83hr

ㅇ 급수계통 : 뚝도 → 대현산 → 삼청가압장 → 가회배수지

Ⅱ		세부 추진계획

□ 급수구역 조정 시행

ㅇ 유효공급 가능시간에 여유가 있는 인접 배수지(남산배수지)로 급수구역 일부 변경

ㅇ 대상: 가회배수지 및 남산배수지 현황

구 분	가회배수지(조정시)	남산배수지
용 량	1,000㎥	40,000㎥
운영수위	HWL 104m / LWL 100m	HWL 104m / LWL 98m
급수구역	삼청동외 5개동	이태원동외 6개동
급수세대	2,671세대	37,500세대
일 최대급수량	2,441㎥/일(→1626㎥/일)	70,396㎥/일
유효공급 가능시간	9.83hr(→14.8hr)	25.6hr
급수계통	뚝도(정)→대현산→삼청가압장→가회배수지	뚝도(정)→보광→남산배수지

ㅇ 관로 신설‧연결 및 시설물 설치‧조절을 통한 급수구역 조정

- 공사규모: D200~400㎜, L=1,340m, 밸브 설치 등

- 소요예산: 1,160백만원

공사개요	위 치	내용
①D400㎜, L=500m	삼청로 1 ~ 삼청로 48	남산배수지 공급배관 신설
②D300㎜, L=40m	가회동 22 ~ 가회동 33-3
	가회동 12 ~ 가회동 16-12
③D200㎜, L=300m	재동초 ~ 노틀담수녀회
④D300㎜, L=500m	삼청로 48 ~ 재동초
제수밸브(D300㎜) 등 9개소	가회동 1-42호 앞 등 9개소	중간밸브 및 퇴수밸스 신설

ㅇ 공급구역 도면

현재	개선후

ㅇ 기대효과

- 약 900세대 남산배수지 수계로 변경가능

- 가회배수지 유효공급 가능시간 확보(9.83hr → 14.8hr)

- 삼청가압장 양정 축소 가능(대략 2.5kg/㎡)

Ⅲ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

ㅇ 상수도 블록시스템 공급체계 구축사업과 연계하여 시행(2024년)

- 연차별 예산 배정계획(본부)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026
예산 (백만원)	10,370	2,100	2,800	2,580	2,180	700
배수지	14개소	신림9 내곡	수색 번동 홍은3	연희 수유5 능안 가회	목동 와우산	우이 상도 개봉

□ 향후계획

ㅇ 사업추진 세부계획 수립후 배수과 보고	’22. 6.

ㅇ 개선공사 시행	’24. ~

붙임  배관부설 및 밸브설치 도면 1부.  끝.