문서번호	총무과-22802
결재일자	2022. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
이현섭		신현성	06/02
			이영순
협조

서소문본관 수장고 항온항습기 정비 계획

2022. 6.

서울시립미술관

【총 무 과】

서울시립미술관 수장고 항온항습기 정비 계획

우리 미술관 본관의 수장고 항온항습기의 노후화로 이를 정비하여 작품보호 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 서소문본관 수장고 항온항습기의 장기사용에 따른 노후화로 압축기 소음 과다 및 응축기 오일 누유로 긴급 정비 실시

□ 항온항습기 현황

구분	팬			전원	설치년도	비 고
	형식	풍량(CMM)	동력(kw)
1호기	AIR FOIL	310	7.5	3/380/60	2015	수장고 회화
	SIROCCO	295	5.5
2호기	AIR FOIL	310	7.5	3/380/60	2015	수장고 조각
	SIROCCO	295	5.5
3호기	AIR FOIL	270	7.5	3/380/60	2015	수장고 예비
	SIROCCO	257	5.5
4호기	AIR FOIL	-	-	3/380/60	2002	수장고 간벽
	SIROCCO	110	3.75

□ 점검개요

ㅇ 점 검 일 : 2022.5.31.(화)

ㅇ 점 검 자 : 총무과 이현섭, 방재실 시설정비원

ㅇ 고장내용 : 항온항습기 및 실외기 작동불량

- 장기간 사용에 따른 압축기 내부기관 파손으로 소음 과다

- 응축기 오일 누유 확인

- 컨트롤 판넬 전자접촉기 이상

전자접촉기: 컨트롤 판넬의 압축기나 응축기 등의 장치에 전류를 흘림으로써 동작을 제어하는 전기장치

ㅇ 점검사진

실외기 내부 점검	실외기 내 전압 측정

□ 정비계획

ㅇ 정비대상 : 서소문본관 수장고용 항온항습기

ㅇ 정비기간 : 10일(자재준비, 보수, 시운전)

ㅇ 정비내용

- 1호기 압축기 컴프레셔 및 전자접촉기 교체

- 응축기 핀 세척 실시 등

ㅇ 추진방법 : 전문업체를 지정하여 추진(일상경비)

- 업체명 : 주식회사 프리즈(대표자 : 이승용)

- 주  소 : 경기도 화성시 기산로 43-2

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 소요예산 : 금4,460천원(부가세 별도)

ㅇ 산출내역 : 세부내역 견적서(붙임2) 참조

ㅇ 지출방법 : 보수완료 후 업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.