문서번호	시설관리과-24530
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
조영범		양창진	06/03
			代김형식
협조

전기방식 시설물 정기점검(1분기) 결과보고

2022. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

2022년 전기방식 시설물 정기점검(1분기) 결과보고

우리사업소에서 관리하고 있는 전기방식 시설물에 대하여 정기점검     (2022년 1분기) 결과를 보고 드림.

Ⅰ	관련근거

○ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준(2019.7.1.시행 - 본부 시설관리과)

Ⅱ	시설현황

○ 전기방식 시설현황

계	배류기	외부전원	희생양극	비 고
44	0	32	12	감소 : 배류기1, 외부전원3 증가 : 외부전원1

※ 본부 2021년 전식방지시설물 점검결과 배류기 1개소, 외부전원 3개소 폐쇄

[본부 시설과-9172(2021.10.01.)]

※ 강서구청에서 외부전원 1개소 인수(2021.10.29.)

Ⅲ	점검개요

○ 점검기간 : 2022. 2. 14. ~  2. 22. (기간중 5일 점검)

○ 점검대상 : 32개소 (외부전원 32)

※ 희생양극 12개소는 3분기 본부 합동점검시 점검실시

○ 점검자 : 공업주사 조영범 외 2명(김용만,전지환)

Ⅳ	점검내용

○ 방식전위 측정(기준: -850 ~ -2,500mV) 및 각종 계측기 운영상태

○ 전식 구조물 손상여부 및 시설물 안전상태 점검

○ 입·출력 전압 및 전류값 정상범위 점검 등

Ⅴ	점검결과

○  30개소 양호, 1개소 불량, 1개소 미점검(도로공사관계로 접근곤란)

연번	관리번호	점검결과	조치계획
1	5-B-09	측정장비와 정류기 패널 전위표시값 상이 정류기 패널지시값 : -3,920mV 측정장비 측정값 : -1,329mV	전문업체 합동점검 후 정비예정

○ 점검사진

전위측정	내부기기 점검

Ⅵ	조치계획

○ 2021년 본부 점검결과 철거대상 4개소는 전기연간단가에 작업시지하여 시설물철거조치 하고 정류기 전위값 표시불량 1개소는 전문업체 점검후 상반기 정비조치

붙임  전식방지시설물 정기점검(1분기) 점검결과 1부  끝.