문서번호	기술진단과-21703
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
홍원해		代이승구	06/03
			김창중
협 조
	정수과장			김경진
	주무관			장현성

뚝도아리수정수센터

침전공정 추적자시험 계획

2022. 6.

상수도사업본부 생산부

(기술진단과)

뚝도정수센터 침전공정 추적자시험 계획
생산부	생산부장 : 김창중☎3146-1301 기술진단과장 : 김석정☎1360 담당 : 홍원해☎1363

침전공정의 진단항목 중 흐름특성 분석을 위해 추적자시험을 실시하고 실제 수체흐름을 진단코자 함

※ 지내 흐름특성 분석방법 : 추적자시험, 등고선식 수질조사 등 (정수장 기술진단매뉴얼)

□ 추진개요

○ 목    적 : 지내 흐름특성 영향진단(단락류, 사구역 분율, 실체류시간 등)

○ 기    간 : '22.06.07. ~ 6.15.

○ 대    상 : 뚝도정수센터 1-1계열, 2-1계열

○ 주요내용 : 추적자 시험을 통한 지내 체류시간 및 유속분포 진단

※ 추적자 시험 : 진단공정 유입부에 추적용 약품을 순간적으로 주입, 유출부에서 농도를 연속 측정하여 실제 수체흐름 평가

(유입부) 추적용 약품 주입		(유출부) 약품 농도 측정		시험결과 분석

□ 시설현황(응집․침전지)

○ 시설용량 70만톤/일, 2계열로 구성

구 분	응집지	침전지
형 상	정방향 RC구조	경사판
규 격	W 15.95m × L 14.85m × He 3.8m	(1계열) W 18.1m × L 58.1m × He 4.83m (2계열) W 18.1m × L 31.5m × He 4.85m
용 량	900.1㎥/지, 12지	(1계열) 5,079.3㎥/지, 6지 (2계열) 2,765.2㎥/지, 6지
기 타	형식 : 하이드로포일형	슬러지 배출 : 압력수 분사식

□ 추적자시험 개요

○ 시험부서 : 본부 기술진단과, 뚝도아리수정수센터 정수과

○ 시험방법 : 응집지 유입부에 추적용 약품을 주입, 유출부에서 농도 연속 측정

- 추적용 약품 : 불화규산(H2SiF6), 추적자시험에 범용적으로 사용

- 약품주입방법 : Pulse input(추적용 약품을 순간적으로 주입)

- 추적용 약품 투입위치 및 농도분석 지점

·검출지점 : 지별 침전지 유입 및 유출지점 (좌측 4m, 우측 4m, 위어 전단)

○ 분석항목 : Index법(단락류 정도), Rebhun&Argaman법(사구역 분율), 체류시간 등

□ 행정사항

○ 정수센터 협조사항

- 추적자시험 시 유량 일정 유지 및 역세척 자제

- 추적자용 약품투입구 및 유출부 농도측정 장소 확보

- 응집․침전공정 시설 및 운영현황 자료.  끝.