문서번호	급수운영과-23972
결재일자	2022. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
권혜진		代장형준	06/03
			代이승우
협 조

「개포9단지 하수관로 연결공사」관련  저촉 상수도관 이설 검토보고-수정

「개포9단지 하수관로 연결공사」관련

저촉 상수도관 이설 검토보고

2022.  6. 3. (금)

강남수도사업소

(급수운영과)

「개포9단지 하수관로 연결공사」관련

저촉 상수도관 이설 검토보고

급수운영과장 : 최춘근☎3146-4840   급수관리팀장 : 전동근☎4851   담당 : 권혜진☎4864

공무원연금공단에서 시행하는 개포9단지 재건축 현장에 하수관로 인입공사 중 상수도관 저촉되어 이설협의 요청함으로 보고드립니다.

※ 관련문서: 개포9단지 도시기반시설 영동대로4길 수도인입 및 기존 상수관로 이설 승인 요청(공무원연금공단 공사관리관실-553(2022.5.16.)

□ 개   요

ㅇ 공사명 : 영동대로4길 우수관로 인입공사 중 저촉상수도 이설공사

ㅇ 위  치 : ************************

ㅇ 기  간 : 2022. 6

ㅇ 발주처 : 공무원연금공단

ㅇ 시공사 : *****************************

□ 현황 및 보고내용

ㅇ 현황

- 개포9단지 아파트 재건축 현장에 하수관로(우수) 인입공사 중 상수도관이 저촉되어 이설협의 요청.

ㅇ 저촉 상수도관 및 시설물 현황

-  상수도관

주 소	구경(㎜)	연장(㎜)	비고
*******	****	*	**************	*** ***********
	****	**	**************	*** ***********

-  저촉구간 위치도

******

ㅇ 이설 검토

- 단수여부: 저촉 상수도관은(D600)은 서초배수지 수계 관로이며, 이설공사 중 단수민원 및 혼탁수 발생 방지를 위하여 단수 최소화.

- 밸브조절: 밸브 작동시 유속변화 및 혼탁수발생 등 수질사고가 발생하지 않도록 서서히 작동

□ 조치계획

ㅇ 현재 진행중인 현장여건 및 시급성을 감안하여, 상수도관 이설 요청 건에 대하여 원인자 자체 이설공사로 승인하고자 하며,

ㅇ 상수도관 이설 승인조건 부여 및 준수사항, 원인자부담금 납부 후 공사 시행하도록 회신하고자 함.

<준 수 사 항>

현장 여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 이설 공사로 시행할 것

- 상수도관 이설 승인 조건을 준수하여 시행

상수도관 이설 공사 시 부단수 공사를 원칙으로 할 것

- 부득이하게 단수가 수반 될 경우, 단수 계획 등을 수립하여 강남수도사업소로 제출한 뒤 별도 협의 후 진행할 것

공사 구간 내 급수(인입)밸브 차단 후 이설공사를 시행하여야 하며, 통수 전 충분한 퇴수 및 수질검사를 실시한 뒤 결과를 제출할 것(탁도, 잔류염소 등)

상수도 이설공사 시 상하수도전문면허를 취득한 시공업체를 통해 공사를 시행하여야 하며, 자체적으로 건설사업관리자(상하수도전문)를 선정할 것

※ 감리원을 두기 어려운 공사의 경우 수도사업소 감리 입회.

상수도관과 타 시설물(하수관거 등)과의 이격거리는 0.5m이상 유지할 것

기존 상수관로의 경우, 철거를 원칙으로 할 것

부득이하게 미 철거 구간이 발생할 경우, 자료(도면 및 사진 등)를 공사감독자(건설사업관리자) 및 강남수도사업소에 제출할 것

이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조제2항에 해당하는 자재(KC, KS 등 적법한 인증)을 사용할 것

이설공사에 대한 원인자부담금(관 세척비, 작업경비 등)을 선납한 뒤, 착공계를 접수하여야 하며, 이후 공사 일정에 대해 별도 협의 후 진행할 것

공사 시행 후 15일 이내 준공자료 및 관련 서류를 강남수도사업소에 제출할 것

※ 아울러, 상수도관 이설 승인 조건 등 비이행으로 발생되는 각종 사고(수질 및 누수사고 등) 발생에 대한 책임은 원인자에게 있음을 알려드립니다.

□ 행정사항

ㅇ 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 제4조에 의거, 요금과에 원인자부담금 고지 의뢰하고자 함.

-************************************

붙임  1. 상수도관 이설 요청공문 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.

3. 원인자 부담금 산출내역 1부.  끝.