문서번호	연구지원부-23510
결재일자	2022. 6. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	연구지원부장
전희선		박정우	06/07
			代박노정
협조

신관 UPS실 냉방 1호기 수리계획

2022.  6.

보건환경연구원

(연구지원부)

신관 UPS실 냉방 1호기 수리계획

신관 UPS실 냉방 1호기 실외기를 수리하여 UPS를 안전하게 운영하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□  점검개요

○ 점검일시 : 2022. 6. 2.

○ 고장대상 : UPS실 냉방기 1호기 실외기

○ 고장내용 : 1호기 전원 투입 불가

연번	위치	구분	모델명	제조사	제조연도
1호기	신관 UPS실	냉방기	LPUX2108S	LG전자	2011.6.

※ 연구지원부-22800호('22.5.18.), 1호기 부품단종 수리불가로 2호기만 수리

○ 문 제 점 : 1호기 콤프레셔 고장, 부품 단종(LG전자)

○ 점검사진

1호기 냉방기	1호기 실외기

□  수리계획

○ 수리방법 : 공조전문업체에 의뢰하여 정비시행

○ 수리내역 : 1호기 콤프레셔 및 실외기 부식으로 실외기(중고) 교체

○ 소요예산 : 약 1,650천원

○ 지출방법 : 부서카드 결제 후 정산

○ 예산과목 : 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비

□  추진일정

○ 장비교체 및 동작시험 : 2022. 6.  끝.