문서번호	정수과-21536
결재일자	2022. 6. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
김왕주	06/07
	김경진
협 조
	주무관		이준호

수질실험일지(6/5)

2022.  6.  5.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

수질시험일지

□ 근무현황

일 자	2022. 6. 5. (일)	시험자	박원우 / 김윤우
날 씨	흐림
기 온	20℃ / 26℃
기 압	1,009 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.9	7.9	7.1	7.1
탁도	3.1	2.4	0.06	0.06
잔류염소(착수정)	0.40	0.42	0.55	0.53
수온	22.7	22.7	22.1	21.6
색도	3	3	0	0
알칼리도	45	47	42	43
NH3-N	0.05	0.09	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	11
오후(19:00)	PAC	9 ~ 14	11

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류),ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			1,350		원수	-	-
규조류	합계		1,160
	cyclotella		110
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		480
	Synedra		190
	기 타		380
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	170
		기 타	-
녹조류			-
기 타			20

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	11	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.8	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.