소방특별조사 세부조사표(아워####)

조사일 : 2022. 5. 31.(화)

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	*************
소 재 지	*************** ***********	영업주	***	업 종	고시원
건물구조	*********** *********	영업장 정보	*********** ************		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 초기대응체계 구성, 운영 및 훈련, 교육사항, 소방시설 및 소방관련시설 유지관리, 화기 취급감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 소화기 충압상태 확인한 바 이상없음 ○ 발신기세트 외관점검한 바 이상없음 ○ 감지기 및 간이SP헤드 외관 및 부착상태 확인한 바 이상없음 ○ 간이SP시험밸브 개방에 따른 적정 방수압력 및 싸이렌 송출 확인한 바 이상없음 ○ 영업장 유도등 점등상태 및 휴대용비상조명등 확인한 바 이상없음 ○ 수신기 전원공급 및 자동기능상태 유지됨 ○ 비상구 물건적재 여부 확인한 바 이상없음
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착됨
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함(2022.02.08.) - 2년마다 보수교육토록 지도함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	○ 무과실 화재배상책임보험 가입됨 (2022.5.2 ~ 2032.5.2.)

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	정연도		류연하		06/09
					이선철
협조	이종우