문서번호	수질과-22207
결재일자	2022. 6. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	06/09
		김창중

6월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2022. 6.

상수도사업본부

(생 산 부)

6월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 6. 7.(화) 09:00~17:00

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:25	강북취수장	<정수기> ○회사명 : ****** ○모델명 :********** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: *
	정 수(1-2)	09:50	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	15:16	은평구 백련산로 179 ********
	저수조(1-4)	15:51	은평구 백련산로 4길 16 ********
	정수기물(1-5)	15:37	은평구 백련산로 4길 16 ********
영등포	원 수(2-1)	11:33	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 :********** ○정수방식 : ** ○제조일 :*********** ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	12:30	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:25	강서구 양천로 335 ************
	저수조(2-4)	14:00	강서구 공항대로2가길 5 ************
	정수기물(2-5)	13:54	강서구 공항대로2가길 5 ************

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.51	21.7		7.60	22.2
정수	7.06	24.9	0.52	7.02	22.9	0.64
직수	6.99	21.1	0.21	7.03	21.8	0.32
저수조	7.20	22.1	0.10	7.14	22.9	0.25
정수기	7.02	12.5	-	7.01	26.7	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 1.60ppm, 후염소 0.80ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 1.90ppm, 후염소 0.87ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[*****************, 30,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(6월) 1부.  끝.