문서번호	환경보전과-22140
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
정원걸	이인석	강병기	06/14
			이용남
협 조

2022년 5월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2022. 06

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2022년 5월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : ***********                                (단위 : 원)

집행 내역	계	정산비	비정산비
매립가스 처리시설 위탁운영비(5월)			**********
매립가스 전력요금(22년4월)		*********
지도점검 조치 물품구매		*******
경상보수자재 구매		*******
전기분야 보수공사		*********
합 계	**********	*********	**********

○ 매립가스 판매현황 : ***********

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	*****	*****

※ *********************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 월	********	******	*******	********	***	****
금 월	********	*****	*******	*****	***	****	*************** ***************
증감량	********	******	********	********	******	***
증감률	*******	*******	*******	*******	*******	*******

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 년	********	*****	*******	*********	***	****	*************** ***************
금 년	********	*****	*******	*****	***	****	*************** ***************
증감량	*******	******	****	*******	****	****
증감률	*****	******	*****	******	*******	*******

나. 실적분석 및 향후 계획

○ *******************************************************************

○ ***************************************** **************************

2. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 누출 여부 모니터링

가. 개요

○ 대기압과 감지정 내부압력의 차압 및 감지정□차수벽 전 구간에 대한 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스와 침출수의 차수벽 외부 유출 여부 점검

********************************

********************************

나. 측정 DATA(5월26일 기준)

구 분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
감지정	***	*****	****	*****	*****	*****	*****	****	****	****	****	****	****
	***	*****	****	****	*****	*****	*****	********************
	***	*****	****	****	****	*****	*****
	***	*****	****	****	****	*****	*****
	***	*****	****	****	****	*****	*****
	***	*****	****	****	****	*****	*****	****	****	****	****	****	****

※ 차압 < 0 인 경우 매립가스가 외부로 발산되고, 차압 > 0 인 경우 대기공기가 매립지로 유입됨.

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지	최댓값	***	****
		최솟값	***	****
	제 2매립지	최댓값	***	****
		최솟값	***	********

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ **********************************************************************************************************

○ ******************************************** *******************************************************

감지정 모니터링

3. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

가. 개요

○ 주 이송관로 내 구간별 압력(테스트포트) 및 전 포집정의 압력을 측정하여 이송관로 막힘□파손 여부 점검

********************************************

나. 측정 DATA

○ 제 1매립지(5월17일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	******	*****
	최솟값	******	*****
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	*******************
	비생산 포집정	*	******************** ******************

* 1매립지 4개소 당초 막힘 상태(W155, 165, 180, 182)

○ 제 2매립지(5월18일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력		****	******
테스트포트	최댓값	******	*****
	최솟값	******	*********
포집정	최댓값	****	****
	최솟값	****	****
	비생산 포집정	*******	******************** ******************

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ **************************************** ****************************************** ***

○ ***************************************************************************

테스트포트 모니터링

4. 처리시설 운영

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검 및 경상보수

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	- 가스농도 분석기 교정	없음
	- 메탄농도분석기 응축수 드레인	없음
포집시설	- 시설 부지주변 점검	없음
	- 가스 및 응축수 유출 점검	없음
	- 시건장치 점검	없음
	- 배수로 점검	없음
처리시설	- 시설 부지주변 점검	없음
	- 매립가스 관로 점검	없음
	- 가스 및 응축수 유출 점검	없음
	- 환풍시설 점검	정상
	- HMI, PLC 작동점검	정상
	- 주이송관로 차단밸브 점검	없음
	- 집수조 우수 유입 점검	없음
	- 매립가스 블로워 핸드터닝	없음
	- 스크러버 응축수 드레인	없음

○ 안전교육 및 예방점검 시행

- 안전교육 주제 : PSM 폭발위험구역 교육

- 예방점검 사항

⸱ 접지저항 점검

⸱ Blower #C 핸드터닝

⸱ 가스분석기 교정 실시

⸱ 공기압축기, 가스분석기, 스크러브 등 각종 기기의 응축수 드레인

안전교육	예방점검 시행

5. 매립가스 포집시설 정밀 점검 및 보수 시행

가. W156 포집정 주름관 보수

○ 작업기간 : 2022. 05. 11(수)

○ 작업내용 : 파손된 주름관 보수

보수 전	보수 후

나. W172 포집정 주름관 보수

○ 작업기간 : 2022. 5. 11(수)

○ 작업내용 : 파손된 주름관 보수

보수 전	보수 후

다. 감지정(S-4) 점검용포트 교체

○ 작업기간 : 2022. 5. 13(금)

○ 작업내용 : 파손된 점검포트 보수

보수 전	보수 후

라. W113 포집정 밴드 교체

○ 작업기간 : 2022. 5. 27(금)

○ 작업내용 : 부식된 밴드 교체

보수 전	보수 후

마. W260 포집정 차단밸브 교체

○ 작업기간 : 2022. 5. 30(월)

○ 작업내용 : 파손된 밸브 교체

보수 전	보수 후

6. 2022년도 매립가스 포집 및 처리시설 PSM 이행상태 점검 보고서 제출

○ 제출기한 : 2022. 05. 30(월)

○ 작성내용 : PSM 자체감사 결과 및 시정조치사항 개선

7. 매립가스 회수보일러(GRB#3) 정기 점검 기간 내 거래용 유량계 검교정 실시

○ 계약업체 : ********

○ 정지기간 : 2022. 05. 23(월) ~ 2022. 06. 03(금)

○ 금    액 : ***************

8. 매립가스 휴대용 계측기 검교정 실시

○ 계약업체 : *****

○ 대    상 : 가스분석기(BIOGAS5000) 외 6개 계측기

○ 금    액 : ***************

9. 난지도 매립지가 주변 환경에 미치는 영향분석 용역 계약의뢰

○ 계약업체 :*********

○ 내    용 : 매립가스 수명예측, 침출수, 지표수, 지하수 등 측정항목 분석 및 영향예측

○ 금    액 : ***************

3		2022년 06월 주요업무 추진계획

	◎ 6월 모니터링 활동 운영 목표
▷ 분당포집유량 : 12Nm3/min		▷ 총포집유량 : 535,690Nm3

1. 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 포집 실적 변화를 분석하여 효율적인 매립가스 포집을 위한 노력 확대

2. 침출 수위 측정 및 결과 분석

○ 침출수 상태 점검을 통해 매립가스 포집에 미치는 영향을 분석하고, 원활한 가스 포집을 위하여 지속적 관리 실시

3. 감지정 모니터링 및 결과 분석

○ 표면으로 이동되는 가스의 양을 확인하여, 가스의 외부 유출을 사전에 방지

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 압력 저하가 발생한 포집정에 대한 중점적 관리와 응축수에 대한 관리 철저

5. 매립가스 포집 및 처리시설 2분기 도급업체 합동 안전점검 실시

○ 점검일자 : 2022. 06. 15(수)

○ 내    용 : 매립가스 처리시설 현장 안전점검 실시

6. 매립가스시설 향후 관리방안 수립을 위한 타사 사례조사

○ 출 장 지 : 수도권 매립지관리 위탁운영사

○ 출장일자 : 2022. 06. 16(목)

○ 목    적 : 수도권 매립지 운영 및 관리방안 벤치마킹 등

7. 2022년(상반기) 매립가스 포집 및 처리시설 비상조치훈련 시행 예정

○ 일    자 : 2022. 06. 21(화)

○ 인    원 : 서부공원녹지사업소(3), 한국지역난방공사(8), 에코바이오홀딩스(5)

○ 훈련내용 : 포집정 유량조절밸브 파손으로 매립가스 누출 발생

8. 2022년 서울시 민간위탁 종합성과평과 보고서 이의신청 및 결과발표

○ 기    간 : 2022. 06. 17(금) ~ 06. 24(금)

○ 내    용 : 평과결과 도출 및 이의신청 대응

○ 결과발표 : 2022. 06. 30(목)

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.