문서번호	정수시설과-21757
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
고주현		봉선필	06/14
			유통희
협조

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 6. 8. ~ 6. 10. (3일간)

□ 점 검 자 : 시설관리9기 고주현

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
6. 8(수)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
6. 9(목)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
6. 10(금)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 홍보 콘텐츠 리뉴얼 전시·체험물 설치공사 작업 진행 중

❍ 작업일자 : 2022. 2. 21 ~ 준공 완료시까지

□ 야외 시설물 정비공사 작업

❍ 작업일자 : 2022. 5. 12 ~ 준공 완료시까지

❍ 작업내용 : 방부목데크 교체 및 부대시설 관련 공사

❍ 계약업체 : 삼후종합건설(주)

□ 냉.난방기 설치 작업

❍ 작업일자 : 2022. 5. 20 ~ 준공 완료시까지

❍ 작업내용 : 냉.난방기 철거 및 설치 작업

❍ 계약업체 : 성화공조시스템(주)

□ 전기설비 1회차 월간 점검

❍ 점검일시 : 2022. 6. 8

❍ 점검내용 : 특고압 및 저압설비 육안점검

❍ 점검업체 : 서전일렉스(주) 안전관리자(용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부 참조)

□ 소방시설물 종합 정밀 점검

❍ 점검일시 : 2022. 6. 10

❍ 점검내용 : 소방시설물(수신기반, 알람밸브실, 소화기, 등) 정밀 점검

❍ 점검업체 : 서울방재전문기술단(주) (용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부 참조)

붙임   1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 1회차 전기설비 점검표

3. 소방시설물 점검 기록부.   끝.