투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	한강공원 펌프시설 자체 정기점검 결과(6월)

1. 기전설비과-4648(2021.8.2.)「2022년 한강공원 수중펌프 종합 운영계획 수립」과 관련입니다.

2. 우리부서에서 관리하고 있는 한강공원내 수중펌프장 및 펌프시설에 대한 월간 정기점검을      실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 점검개요

○ 제    목 : 한강공원 펌프시설 정기점검

○ 점검대상 : 6개소 13대

구 분	합 계	여의샛강	난지	당산나들목	양평1 나들목	신잠원 나들목	신청담 나들목
수 량	13	3	2	2	2	2	2
위 치	한강공원	여의도 상류 샛강 초입부	마포구 상암동	영등포구 당산나들목	영등포구 양화동	서초구 잠원동	강남구 청담동
동력(kw)	2.2~130	130	22	2.2	22	4	5.5
시설용도	배수,용수	인공연못 용수용	생태공원 용수용	배수용 (치수)	배수용 (치수)	배수용 (치수)	배수용 (치수)

○ 점검일자 : 2022. 6. 10 / 13(2일)

○ 점 검 자 : 2명(펌프시설 담당자 및 기전과장)

○ 점검결과

- 수중펌프 작동 기능 및 제어반 조작 상태 모두 양호

- 나들목 일부 내외부 배수로 잡초 및 누적토 준설 필요

- 제어반 주변 제초 작업 및 토출구 배수로 제초 작업 필요

- 양평1 나들목 집수정 출입문에 점검구 제작 추진

□ 조치 및 행정사항

○ 나들목 내외부 배수로 누적토 및 잡초제거 위한 준설요청(치수과)

○ 제어반 주변 제초 및 수목정리, 경작지 제거 등 조치(각 안내센터)

○ 수중펌프 출입문 정비를 통한 점검구 별도 제작 등(자체 추진)

- 양평 1나들목 수중펌프 출입문 정비, 제어반 및 펌프실 출입문 열쇠정비 등

붙임 : 1. 펌프시설 정기(월간) 점검표(6.10/13)

2. 펌프시설 정기(월간) 점검사진 모음. 끝.

주무관	김재규		기전설비과장	김상동		시설부장	06/15
박상보
협조자
시행	기전설비과-21390	(	2022.06.15	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0645	/전송	02-3780-0744	/	kjkromio@seoul.go.kr	/	부분공개(7)