문서번호	시설관리과-25965
결재일자	2022. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
윤석훈	배승철	조임남		06/17
				박병성
협 조

배수지 전동구동장치 교체계획

2022.  6.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

배수지 전동구동장치 교체 계획

배수지 밸브 원격 조정에 사용되는 노후 전동구동장치를 교체하여

급수관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 2022년 기전설비 유지관리 계획 (‘22.2.10)

○ 사 업 명 : 밸브전동구동장치 교체(신림6배수지등 4개소)

- 내구연한 경과하고 작동이 불량한 설비의 교체

※ 밸브전동구동장치 : 밸브를 원격으로 열고 닫아 급수량을 조절하는 주요 설비

Ⅱ		일반현황

□ 설치현황

○ 설치대수 : 총 206대                             (단위:대)

구 분	배수지	올림터	구 분	배수지	올림터	구 분	배수지	올림터
노량진	38	31	금 천	9	4	사당 4	3
낙성대	12	8	독 산	11		사당 3	2
상도3	6	3	장군봉	4		봉천6-2	5
대 방	8	4	신림 9	1		봉 현	7
상 도	8	8	신림 2	4		선 우	4
신림 6	6	3	남 현	5		계	142	64
봉천11	4	3	신림2-1	5		총 계	206

○ 연도별 현황                                       (단위:대)

구 분	설치연도						비 고
	계	2004 ~2006	2007 ~2009	2010 ~2011	2012 ~2014	2015이후
설치대수	***	**	**	**	**	**

○ 설비사진

노량진6지유입(1000mm)전동구동장치	대방1호펌프 토출(800mm)전동구동장치

Ⅲ		추진계획

□ 교체대수 : 17대

○ 대상밸브 현황

시 설 물 명	용 도	종류·구경	규 격	설치연도	수량	비 고
신림6배수지 (올림터) (8대)	펌프토출	BFV200	0.4kw	‘04	3	내용연수(11년)경과 노후
	가압유입	BFV600	0.75kw	‘04	2
	유입·유출	BFV700	1.5kw	‘04	3
봉현배수지 (2대)	유 출	BFV600	0.75kw	‘06	1	〃
	자연수	GV 400	3.7kw	‘06	1
선우배수지 (4대)	유 입	BFV400	0.75kw	‘05	2	〃
	유 출	BFV600	0.75kw	‘05	2
노량진배수지 (3대)	유 입	BFV1000	2.2kw	‘10	2	내용연수 경과 및 작동 불량
	펌프토출	BFV800	2.2kw	‘11	1
계					17대

※ 내용연수(11년)가 경과하여 노후되고, 작동이 불량한 설비를 우선하여

교체

□ 세부 추진계획

【전동구동장치 구매】

○ 구매방법 : 조달구매(3자단가계약품목)

○ 소요예산 : ************

○ 구매수량 : 17대

명 칭	규격(kw)	수량	단 가	금 액(원)	비 고
		17		**********	조달수수료포함
	****	*	*********	**********
	***	*	*********	**********	내역별첨
전동구동장치	***	*	*********	*********
(동력개폐장치)	****	*	*********	**********
	***	*	*********	**********
	***	*	*********	**********

*****************

○ 구매기준

- 기존 제품과 동일 제작사로서 설치 규격이 일치하고, 원격 조작을

위한 통신방법등 기존설비와 호환성이 우수하며, 조달우수제품으로

등록된 우수품질의 제품으로 구매

○ 예산과목 : 유형자산취득,기계장치,아리수올림터·배수지노후

시설개량,시설비및부대비(시설비)

【철거·설치공사】

○ 공사내용 : 철거·설치 17대

- 기존철거 및 설치 : 16대

- 밸브와 이격 설치 :  1대(노량진 4지 유입)

‣ 노량지 배수지 각 항 유량조절을 위한 유입밸브(1000mm)부분 개도시 진동

발생으로 고장이 빈번한바, 밸브와 전동구동장치를 이격 설치하여 진동전달이

완화 될 수 있도록 1대를 시범 공사

○ 소요예산 : ************

○ 계약방법 : 수의계약

○ 사    유

- 공사금액이 2천만원이하의 소액이고, 타사 견적대비 저렴하며

“전동구동장치”긴급복구업체로서 공사실적이 있는 업체

○ 대상업체

업 체 명	대표자	주 소	전 화 번 호	비 고
********	***	******************	************

○ 예산과목 : 영업비용,배급수비,아리수올림터배수지등 기전설비

유지관리,수선유지교체비(수선유지비)

Ⅳ		추진일정

○ 전동구동장치 조달구매 발주 : 2022. 6.

○ 철거·설치공사 발주 : 2022. 6.

○ 전동구동장치 교체완료 : 2022. 7.

첨  부 : 1. 조달구매 내역 및 교체개소 1부.

2. 조달등록물품 비교표 1부.

3. 철거·설치공사 설계서 1부.  끝