문서번호	기술진단과-22088
결재일자	2022. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
노해민		代장현성	06/17
			김창중
협조	안전관리팀장		강병훈
	안전관리팀장		전준원

「취•송수펌프 성능시험 용역」

결과보고회 개최결과

2022. 06.

생 산 부

(기술진단과)

「취•송수펌프 성능시험 용역」 결과 보고회 개최결과
생산부	생산부장 : 김창중 ☎3146-1301 기술진단과장 : 김석정 ☎1360 담당 : 노해민 ☎1365

취•송수펌프 성능시험 용역이 완료됨에 따라 용역 결과 보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의 개요

ㅇ 일    시 : ’22. 6. 15.(수) 14:00 ~ 16:00

ㅇ 장    소 : 본부 4층 소회의실

ㅇ 발 표 자 : (주)리벤타코리아 대표 조금숙

ㅇ 참 석 자

- 본부 : 기술진단과장 외 관련 직원

- 뚝도, 영등포아리수정수센터 : 안전관리팀장, 펌프 담당자

□ 회의 결과

ㅇ 취∙송수펌프 성능시험 결과보고

- 펌프∙모터 축정렬 상태 측정 결과

- 펌프∙모터 베어링 및 권선온도 측정 결과

- 펌프∙모터 진동 측정결과

- 펌프∙모터 효율측정 결과

ㅇ 주요 논의내용

- 축정렬 측정 장비에 대한 장비 스펙과 사양 공유 필요

‧ 추후 펌프∙모터 축정렬 시 참고

- 효율측정시 삽입하는 온도센서와 압력센서 탭 설치 위치에 대한 기준 공유 필요

‧ 펌프로 부터 흡입 3D 이상, 토출2D 이상 이격한 거리에 설치

‧ 펌프 발주 시에 참고하여 과업내용서에 명기

- 펌프와 모터 구리스 주입은 기존에 있던 구리스를 완전히 제거하고 새로운 구리스를 주입해야하며, 전문가를 통해 1년에 1회 정도 일괄적으로 시행하는 것이 바람직함

- 측정 결과 별도 이견 없음

ㅇ 센터별 진단 결과 및 조치 대상

장소별	축정렬 불량 (기준치 초과)	베어링 및 권선온도	펌프·모터 진동 (진동량 C~D)	펌프 효율 저하 (효율등급 :미~가)
뚝도 정수장	**********	********** ************* *********** **********	*	**********
자양 취수장	*************	************************************	**********	**********
영등포 정수장	************* **************	*************** ************* **********	**********	*********** ***********

□ 행정사항

ㅇ 용역결과 보고 및 용역 준공 : 2022. 6. 20. ~ 6. 24.

ㅇ 취송수펌프 성능시험 결과에 따른 운영 및 시설개선

- 시설 및 개선계획 제출(정수센터) : 2022. 7. 31.까지

□ 관련 사진

붙임  1. 최종보고회 (2022.06.15) 1부.  끝.