문서번호	시설개선과-22169
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
이재상	황인정	06/20
		代진종구
협 조
	주무관		박공성

- 우기 대비 -

기계·소방분야 안전점검 결과 보고

2022. 6. 20.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

우기 대비 기계·소방분야 안전점검 결과보고

□ 추진근거 :‘22년 우기 대비 체육시설 안전점검 추진계획[시설개선과-21513호(2022.05.23.)]

□ 점검개요

ㅇ 점검대상: 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1·2수영장,  효창운동장, 구의야구공원

ㅇ 점검기간: 2022.5.25. ~ 6.24.

ㅇ 점 검 자: **********************************

****************************************

□ 점검결과

구 분	점검결과	조치사항
급·배수설비, 냉동기, 냉각탑, 공기조화기, 펌프, 보일러, 환기설비, 냉·난방설비 이상여부	1. 주경기장 라 기계실 공조기 냉수 배관 신축조인트 누수 2개소 2. 주경기장 라 기계실 바닥 배수관 이설 필요 3. 실내체육관 상부기계실 배수펌프 고장 4. 냉각탑 2호기 수조 누수	○ 연간단가 작업지시 1. 배관 신축조인트 교체 2개소 2. 배수관 이설 3. 배수펌프 교체 4. 검토 후 누수부위 조치
가스배관 및 밸브, 가스감지기 및 경보기 등 이상여부	이상없음
화재감지기 및 자탐설비, 소화기, 소화전, 유도등 등 소방시설 이상여부	이상없음
기타 기계·소방설비	1. 주경기장 계단 배수펌프 차단기함 불량 5개소	1. 7월중 자체수리

붙임 : 기계·소방분야 시설물 점검표 각 1부.  끝.